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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗДАНИЕ
на разработку проектной и рабочей документации объектов капитального строительства: 
«Комплексная жилая застройка с объектами социальной и инженерной инфраструктуры. 2 очередь строительства», планируемая к строительству на земельном участке с кадастровым номером 50:11:0030102:3711 расположенном по адресу: Московская область, городской округ Красногорск, вблизи п. Нахабино. Корпус 20;

 «Комплексная жилая застройка с объектами социальной и инженерной инфраструктуры. 2 очередь строительства», планируемая к строительству на земельном участке с кадастровым номером 50:11:0030102:3716 расположенном по адресу: Московская область, городской округ Красногорск, вблизи п. Нахабино. Корпус 25










г. Москва, 2026 г.
	№
п/п
	Перечень
основных требований
	Содержание требований

	[bookmark: _9tn4w4noifbe]1. Требования к проектным решениям

	1.1
	[bookmark: _57pz77r2ky9l]Общие требования к проектным решениям
	Проектные решения выполнить с учетом утвержденных материалов предпроектных работ:    
1. Эскизный проект застройки (в том числе, согласованные решения и буклеты АХО, АГО).
2. Комплексная схема инженерного обеспечения объекта.

3. Эскизный проект благоустройства;
4. Эскизный проект АИ квартир, МОП.
5. Актуальная топографическая съемка проектируемой территории в электронном виде в формате dwg;
6. Архитектурные решения зданий и сооружений (стадия П, АГО), входящих в состав жилого комплекса (актуальные планы первых этажей, решения фасадов);
7. Актуальный сводный план проектируемых инженерных сетей проектируемой территории в электронном виде в формате dwg (стадия П);
8. Согласованные проекты благоустройства прилегающих территорий (при наличии);
9. В случае реализации и несоответствия проекту исполнительную съемку реализованного проекта;
10. Технические условия на подключение к сетям инженерного обеспечения (теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, телефон, интернет, радио, телевидение, вынос действующих сетей);
- Градостроительный план земельного участка (ГПЗУ);
- Отчет по результатам инженерно-
геодезических изысканий;
- Отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий;
- Отчет по результатам инженерно-
геологических изысканий;
- Отчет по результатам инженерно-экологических изысканий;
- Требования к BIM-модели;
1. - СТУ (при необходимости).Эскизный проект благоустройства.
Эскизный проект АИ квартир, МОП.


	1.2
	Перечень нормативной документации
	Проектную и рабочую документацию разработать в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016, СП 59.13330.2020, МНГП, РНГП, ППТ, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СП4.13130.2013, СП82.13330.2016, 
СП22.13330.2016, ГОСТ 21.508-2020, Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 №87

	2.1 Схема планировочной организации земельного участка (стадия П)

	2.1.1
	Общие требования к проектным решениям 
	Проектные решения должны предусматривать следующие основные требования:
- разработка проектной документации осуществляется согласно действующим нормам и стандартам;
- учет прогнозируемой осадки зданий и сооружений в решениях по вертикальной планировке территории принять по расчету, согласно СП 22.13330.2016;
- доступ во встроенные помещения, а также к входным группам жилых блок-секций с уровня планировочной отметки;
- не допускается размещение пожарного проезда на земельных участках других собственников (допустимо размещение на общегородских территориях).
- предусмотреть ограждение территории двора, доступ на территорию через автоматические ворота и калитку (конструкция ограждения, ворот и калитки уточняется в эскизном проекте благоустройства);
- проезд на территорию двора только спец. техники по концепции "Двор без машин".

	2.1.2
	Покрытия 
	Типы покрытий и конструкции дорожных одежд согласовать с Заказчиком. 
Технико-экономические показатели земельного участка принимать с учетом средней расчетной жилищной обеспеченности, согласно действующей нормативной документации.
Устройство наземных тактильно-контрастных указателей не предусматривать.
В конструкции тротуаров предусматривать понижающий бортовой камень для съезда представителей маломобильных групп населения.

	2.1.3
	Площадки 
	На крупных площадках, организованных для парковок, предусмотреть элементы озеленения, разделяющие парковку на блоки не более 10 машино-мест (согласовать с Заказчиком дополнительно).
Площадка ТКО должна иметь ограждение, обеспечивающее предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной площадки и информационный стенд;
Для встроенных коммерческих помещений предусмотреть наличие отдельного контейнера/контейнеров для сбора ТКО (возможно размещение на общей площадке с жилым домом).
Набор, производителей и размещение МАФ предоставляется Заказчиком после разработки эскизного проекта благоустройства для  разработки проектной и рабочей документации. 
План озеленения предоставляется Заказчиком в составе эскизного проекта благоустройства в качестве исходных данных для разработки проектной и рабочей документации.

	2.1.4
	Проезды и парковки
	Проектными решениями предусматривать:
- расположение парковочных мест по периметру квартала;
- анализ возможности использования парковочных мест в пределах УДС (улично-дорожной сети);
- на крупных площадках, организованных для парковок, предусматривать элементы озеленения (уточнить согласно эскизному проекту благоустройства при наличии);
- разделение парковочных мест на блоки не более 10 машин (уточнить согласно эскизному проекту благоустройства (при наличии);

	2.2 Генеральный план (Стадия Р)

	2.2.1
	Исходные данные, предоставляемые Заказчиком
	См. п. 1.11. Эскизный проект благоустройства;	Comment by DmitryK: Исходные данные не совпадают с приложением к договору. Также этот пункт предлагаем  вынести из раздела 2.2 в раздел 1, т.к. это относится не только к генплану.
2. Эскизный проект АИ квартир, МОП.
3. Актуальная топографическая съемка проектируемой территории в электронном виде в формате dwg;
4. Архитектурные решения зданий и сооружений (стадия П, АГО), входящих в состав жилого комплекса (актуальные планы первых этажей, решения фасадов);
5. Актуальный сводный план проектируемых инженерных сетей проектируемой территории в электронном виде в формате dwg (стадия П);
6. Согласованные проекты благоустройства прилегающих территорий (при наличии);
7. В случае реализации и несоответствия проекту исполнительную съемку реализованного проекта;
8. Технические условия на подключение к сетям инженерного обеспечения (теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, телефон, интернет, радио, телевидение, вынос действующих сетей);
- Градостроительный план земельного участка (ГПЗУ);
- Отчет по результатам инженерно-
геодезических изысканий;
- Отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий;
- Отчет по результатам инженерно-
геологических изысканий;
- Отчет по результатам инженерно-экологических изысканий;
- Требования к BIM-модели;
- СТУ (при необходимости).

	2.2.2
	Требования к оформлению и содержанию материалов рабочего проекта стадии Р
	Комплект марки ГП.РП:

1. Титульный лист

2. Общие данные
Ведомость рабочих чертежей основного комплекта; общие указания; ведомость ссылочных и прилагаемых документов, ведомость рабочих чертежей марки ГП.

3. Разбивочный план осей зданий и сооружений
План с указанием координационных осей проектируемых зданий; точки с координатами пересечений осей; абсолютная отметку нуля проектируемых зданий и сооружений; характерных точек границ земельного участка с координатами. 
Обозначение координатной сетки (не менее двух перекрестий с координатами); 
К плану должна прилагаться ведомость жилых и общественных зданий и сооружений.

Комплект марки ГП 1:

1. Титульный лист

2. Общие данные. Схема размещения
Листы должны включать ведомость рабочих чертежей основного комплекта; общие указания; ведомость ссылочных и прилагаемых документов, технико-экономические показатели генерального плана (с отображением количества машино-мест в границах проектируемой территории с учетом утвержденного баланса машино-мест из раздела ПЗУ); схема размещения участка проектирования.

3. Сводный генеральный план
Общий сводный план территории с нанесением проектируемых покрытий; малых архитектурных форм (с зонами безопасности, при их наличии); элементов освещения, ограждений, озеленения, в том числе, мест посадки деревьев и кустарников; парковок, инженерных сетей для контроля взаиморасположения элементов благоустройства (с отображением люков на покрытиях с соответствующими реальными размерами).

4. План организации рельефа
План с обозначением организации рельефа на геоподоснове.
· Обозначение всех конструктивных элементов повышения и понижения рельефа (в том числе, подпорные стенки, холмы и выемки геопластики, водоотводные сооружения, дождеприемные решетки ливневой канализации и пр.); 
· Даны все высотные отметки ключевых мест: на входных группах, на площадках, тротуарах, проездах, на границах благоустройства для стыковки с проектными отметками соседних территорий;
· Обозначение горизонталей, габариты и высотные отметки ландшафтных элементов;
·  Даны направления проектных уклонов;

5. План земляных масс
План с отображением решений по насыпи и выемке грунта, ведомость вычисления объема земляных масс.
· Разделить грунт на извлекаемый и привозной.
· Учесть возможность использования грунта из-под выемки в насыпь площадки.


6. Разбивочный план проездов и тротуаров
Образмеренные планы с обозначением координат, ширин, радиусов кривых линий и центрами радиусов, позволяющие выполнить привязки к зданиям, площадкам, проездам, тротуарам, дорожками др.
· В случае криволинейной конфигурации покрытий - координаты центров радиусов либо строительная сетка с шагом /размер шага зависит от размера площади/; 
· Обозначение разбивочного геодезического базиса; 
· При необходимости фрагменты разбивочного плана дополнительно делаются в укрупненном масштабе;
· К плану должна прилагаться ведомость жилых и общественных зданий и сооружений.

7. Разбивочный план площадок и рисунка покрытий
Образмеренные планы с обозначением координат, ширин, радиусов кривых линий и центрами радиусов, позволяющие выполнить привязки к зданиям, площадкам и покрытиям разного типа (в том числе, привязки рисунков покрытий).
· В случае криволинейной конфигурации покрытий - координаты центров радиусов либо строительная сетка с шагом; 
· Для резиновых покрытий возможно выделение отдельного листа с обозначением толщины покрытий с учетом высоты падений и сетки с шагом или обозначения радиусов в случае сложной конфигурации и наличия рисунков. 
· Обозначение разбивочного геодезического базиса; 
· При необходимости фрагменты разбивочного плана дополнительно делаются в укрупненном масштабе;

8. План покрытий
План с обозначением всех используемых покрытий.
·  Нанесены все типы покрытий: твердые, резиновые, сыпучие, бордюры и борты; 
· Обозначены места устройства люков в соответствии со сводным планом инженерных сетей;
· Обозначены места начала раскладки штучных материалов покрытий, линии выравнивания раскладки и направляющие;
· Обозначение места сечений узлов стыковок дорожных одежд;
· Обозначены номера фрагмента покрытий для отсылки на следующий лист комплекта;
· Возможно совмещение с листом расположения и типологии бортовых камней;

9. План раскладки покрытий. Узлы, фрагменты мощений
Укрупненные фрагменты раскладки штучных материалов (плитки) и резиновых покрытиях (при наличии комбинаций, узоров и рисунков). 
· Обозначены места начала раскладки штучных материалов покрытий, линии выравнивания раскладки и направляющие;
· Применять модульную сетку и точки привязки при использовании рисунков на покрытиях;
· На раскладке фрагментов мощений указан тип используемых покрытий.

10. План расположения и типологии бортовых камней
План с расположением всех типов используемых бортовых камней и иных бордюров. 

11. План озеленения, разбивочный план озеленения, узлы
В зависимости от загруженности и площади участка, возможно разделение на отдельные листы:
· план озеленения (с обозначением всех типов: деревья, кустарники, растения (многолетники, однолетники, злаки, клумбы) газоны (рулонный или посевной), мульчирующие и сыпучие покрытия);
· разбивочный план озеленения (привязка всех деревьев и кустарников, шаг посадки);
· конструктивные узлы решений по озеленению.

12. План размещения малых архитектурных форм и переносных изделий
В зависимости от загруженности и площади участка, возможно разделение на отдельные листы: 
· план размещения МАФ с расположением всех используемых МАФ с зонами безопасности;
· разбивочный план МАФ (точная размерная привязка МАФ к бортовым камням);
· количество и характеристики представлены в ведомости;
· Обозначены артикульные МАФ и индивидуального производства.


13. План размещения осветительных приборов 
 План, на котором обозначены места установки светового прибора с привязкой к зданиям или покрытиям, количество светильников на опоре, их направления.
· Графические изображения светильников на плане не должны перекрывать другие элементы благоустройства.
· Расстановка светового оборудования, его количество и характеристики представлены в ведомости.
· При наличии в проекте благоустройства других электропотребителей должны быть указаны их виды, даны точные привязки.

Произвести актуализацию светотехнического расчета и задание на разработку по наружному освещению при корректировке размещения осветительных приборов. 

14. План расположения знаков и разметки парковочных мест
План расположения всех используемых знаков с размерными привязками к бортовым камням. 
· Представить узлы установки дорожных знаков /фундаменты/. 
· Представить ведомости расходов материалов /знаки, стойки, крепежные элементы, краска, бетон и др./

15. Конструкции дорожных одежд и узлы стыковки
Отображение всех конструкций дорожных одежд. Узлы стыковки покрытий с нумерацией согласно указанным на листе с планом покрытий.

16. Сводный план инженерных сетей
План с отображением всех проектируемых инженерных сетей, выполненный на геоподоснове. 
· Указать точки подключения инженерных сетей к городским сетям; 
· Указать координатную привязку размещения водорозеток, поливочных кранов, коверов (при наличии); 
· Обозначить зоны производства работ при прокладке сетей за границами земельного участка;
· Указать зоны ограничений для сетей;
· Указать нормативное расстояние между сетями и сооружениями.

17. Актуализированная разделительная ведомость МАФ в гугл формате
Разделительная ведомость МАФ из ЭП Благоустройство предоставляется Заказчиком.

Актуализированная ведомость в случае корректировок или замены перечня МАФ, зон безопасности, уточнены артикулы, материалы, цвета, способы крепления

Комплект марки ГП2:
1. Титульный лист

2. Общие данные
Ведомость рабочих чертежей основного комплекта; общие указания; ведомость ссылочных и прилагаемых документов, ведомость рабочих чертежей марки ГП.

3. Детализация рисунка краской
Укрупненная план-схема фрагментов мощения с нанесением рисунка и узоров из краски.
· Применять модульную сетку и точки привязки при использовании рисунков на покрытиях;
· Даны все RAL материалов
· Представлена ведомость краски с объемами 

4. Детализация элементов ландшафта и холмов геопластики
 Чертежи элементов повышения и понижения рельефа (вид спереди, сбоку, сверху, разрезы)
· Обозначены элементы ландшафта и холмов геопластики с помощью горизонталей;
· Даны габариты и высотные отметки геопластики;  
· Даны направления проектных уклонов;
· На разрезе обозначены все толщины используемых покрытий, сыпучих материалов и других дорожных одежд;
· В случае интеграции в геопластику деревьев, кустов, МАФ, отобразить их на разрезе.

5. Детализация водоотводных сооружений
План размещения, чертежи и разрезы, ведомость водоотводных сооружений
· Обозначены все типы водоотводных сооружений и конструкций (дождеприемники линейные и точечные, каналы, трубы, канавки, лотки, решетки, люки, дренажные системы и др.) на сводном генплане или даны укрупненные фрагменты;
· Даны чертежи и разрезы водоотводных сооружений (с обозначением на плане мест сечений);
· Даны габариты и материалы всех элементов водоотводных сооружений; 
· Для артикульных элементов обозначены технические характеристики;
· Дана ведомость всех элементов;
· Даны направления проектных уклонов;
· Возможно совмещение со сводным планом инженерных сетей или планом организации рельефа.
Марка комплекта ГП.АС1:
1. Титульный лист

2. Общие данные
Ведомость рабочих чертежей основного комплекта; общие указания; ведомость ссылочных и прилагаемых документов, ведомость рабочих чертежей марки ГП.

3. Детализация подпорных стен
Чертежи подпорных стенок (вид спереди, сбоку, сверху, разрезы) и план размещения подпорных стенок, взрыв-схемы, схема монтажа 
· Обозначены подпорные стенки на общем генплане или даны укрупненные фрагменты генплана с подпорными стенками с габаритными размерами и высотами и/или схема монтажа;
· Даны разрезы, на которых отражены фундаменты и стыкующиеся с подпорной стенкой покрытия, озеленение, геопластика или др элементы благоустройства;
· Даны габариты и высотные отметки подпорных стенок;
· Даны все материалы;
· Дана взрыв-схема, разрезы и узлы составных частей конструкции с размерами и/или описание технологии сборки;
· Учтено основание, на котором будет подпорная стенка (возможная глубина заглубления в случае установки на перекрытиях кровли или других ограничений).

	3. Архитектурные и объемно-планировочные решения

	3.1
	Общие требования к проектным решениям
	Архитектурные и объемно-планировочные решения разработать согласно эскизному проекту застройки, в соответствии с требованиями законодательства и нормативных актов в области подготовки проектной документации, действующих как на территории субъекта РФ, так и по РФ в целом.
Изменения и отступления от эскиза в планировочных и фасадных решениях подлежат дополнительному согласованию.
При проработке раздела РД учитывать типизацию секций, для сокращения объема документации (до 10% отклонений по конфигурации считаем типовым) .	Comment by Белоусова Анастасия Александровна: Добавить в ТЗ для сокращения объема работ


	3.2.1
	Объемно - планировочные       решения жилых секций
	При наличии подземного паркинга: 
Проектными решениями предусмотреть устройство подземного этажа с автостоянкой, размещением технических помещений, в т. ч., для прокладки инженерных коммуникаций. 
Проектными решениями предусмотреть устройство подземного этажа, высотой не менее 2,4 м по всем секциям, неэксплуатируемого, предусмотренного для прокладки инженерных коммуникаций и размещения инженерно-технических помещений.	Comment by Белоусова Анастасия Александровна: В свету, до низа инженерных коммуникаций

Высота помещений ИТП, венткамеры, насосной, размещаемых в подземном этаже, принять не менее 2,2 м в свету. 
При трассировке сетей соблюдать требования п.4.3.2 СП1.13130 к минимальной высоте горизонтальных участков путей эвакуации.  При необходимости увеличения высоты подземного этажа согласовать дополнительно с заказчиком.
Расположение инженерно-технических помещений предусмотреть в уровне подвального этажа с соблюдением нормативных требований к их размещению, а также вблизи выходов из подвала.      
Предусмотреть шумоизоляцию в случаях, когда над инженерными помещениями подвала (ИТП, венткамера, насосная) расположены жилые помещения и нежилые помещения с постоянным пребыванием людей. При необходимости, обосновать акустическими расчетами. 
Световые приямки проектом не предусматриваются.
Устройство технического чердака проектными решениями не предусматривать. Допускается устройство технической надстройки с учётом имеющихся ограничений по высоте.
Выходы на кровлю предусмотреть через люк-лаз (при наличии СТУ).
Высоты этажей принять в соответствии с эскизным проектом застройки, уточнить при выполнении вертикальной планировки территории.
За высоту этажа принимать вертикальное расстояние от уровня пола данного этажа до уровня пола вышерасположенного этажа, измеренное в зоне мест общего пользования.
На планах встроенных коммерческих помещений обозначать места (зоны) возможного расположения санузлов и помещений уборочного инвентаря. Места размещения принять согласно ЭП. Установку сантехнических приборов предусмотреть только в ПУИ: устанавливается унитаз + душевой поддон со смесителем с краном и шлангом (отечественного производства). В зависимости от площади, дополнительно, возможна установка раковины со смесителем. 
Во встроенных нежилых помещениях 1-го этажа на входах тамбуры не выполнять. На входах предполагается установка тепловых завес силами собственников.
В зоне входных групп жилой части предусмотреть мероприятия по грязезащите - алюминиевый/ворсовый коврик в тамбуре. Для элементов грязезащиты в тамбуре предусмотреть устройство углублений в полу не менее 20 мм.
Проектные решения должны обеспечивать минимальную ширину межквартирного коридора равную 1,5 м с учётом отделки. Не допускается пересечения при открывании соседних входных дверей.
Лоджии в квартирах выполнять холодными.
Двери в помещениях гардеробных и постирочных в квартирах не предусматривать.
При проработке планировочных решений на стадии РД необходимо сохранить площадь квартир, помещений квартир без изменений.	Comment by Белоусова Анастасия Александровна: Добавить


	3.2.2
	Объемно – планировочные решения автостоянки
	Стоянка закрытого типа, неотапливаемая, без технического обслуживания, ремонта и мойки автомобилей. В помещениях с нормируемым температурным режимом предусмотреть мероприятия по утеплению. При смежном размещении с отапливаемыми помещениями предусмотреть утепление с наружной стороны с использованием минераловатных плит. 
Предусмотреть размещение индивидуальных кладовых (в составе блока) площадью 2,5 -4 м2. Минимальная ширина кладового помещения: 1200 мм (рекомендуемая 1400 - 1600 мм). Открывание дверей кладовых - внутрь. При количестве хозяйственных кладовых в блоке до 15 шт. включительно выполнять один эвакуационный выход. При большем количестве - два выхода.	Comment by Белоусова Анастасия Александровна: Я бы убрала, это по нормам или СТУ
Предусмотреть ПУИ и помещение (площадки) для первичных средств пожаротушения.
Высоту этажа принять согласно эскизному проекту, уточнить при проектировании. Высоту этажей увязать с примыкающими жилыми секциями и прокладываемыми под потолком коммуникациями. 
Высота проезда в свету в любой точке (с учетом прокладки инженерных коммуникаций), а также высота в местах парковки автомобилей должна быть не менее 2,2 м.
Планировочные решения автостоянки должны предусматривать места для разгрузки автомобилей (с возможностью заезда грузового транспорта), размещение индивидуальных кладовых; помещения охраны (на уровне 1 этажа). Высоту проезда в местах движения и разгрузки грузового автотранспорта принять не менее 2,70 м; 
Сопряжение рампы с горизонтальными участками пола должно быть плавным, а расстояние от низших точек днища автомобиля до пола (клиренс) должно быть не менее 0,1 м (обеспечивается устройством промежуточного уклона на въезде и выезде). Разница в значениях уклонов двух смежных участков и длина участка сопряжения определяется графическим способом в процессе проектирования.
Ширину ворот принять в соответствии с эскизным проектом (ширина проема не менее 3,1 м). Притолока 250 мм. Ворота секционного типа (производитель Alutech или аналог, согласовать с Заказчиком).
Границы машино-мест необходимо определить проектной документацией и обозначить на поэтажном плане автостоянки в соответствии с требованиями п. 6.2, статьи 24 ФЗ №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». 
В качестве способа выделения границ машино-мест в натуре проектом предусмотреть нанесение разметки на поверхность пола (проектное решение по разметке согласовать дополнительно).
Площадь машино-мест в пределах установленных границ должна соответствовать минимально допустимым размерам 5,3 x 2,5 м, установленных приказом министерства экономического развития РФ №П/0316 от 23.07.2021 г. Допускается организация зависимых машино-мест с целью максимально эффективного использования площади паркинга с целью продаж.
При расстановке машино-мест соблюдать допустимые зазоры безопасности до стен и колонн согласно Приложению А СП 113.13330.

	3.3
	Наружная отделка фасадов
	Материалы отделки, цветовые решения и тип устройства фасадов принять на основании эскизного проекта застройки.
Проектные решения фасадов должны содержать:
1) места установки информации об адресе объекта;
2) места установки информации с нумерацией подъездов;
3) места устройства вывесок встроенных помещений;
4) места размещения флагштоков в соответствии с местными нормативами Московской области (согласовывается на стадии РП и ФР);
4) места и техническое решение по установке наружных блоков кондиционирования или корзин для внешних блоков:
· Количество и места размещения принять согласно эскизному проекту.
· для нежилых помещений предусмотреть размещение наружных блоков кондиционирования в фасадных нишах в уровне 1-го этажа согласно эскизному проекту. 

	3.4
	Кровля здания
	Кровля жилой части плоская, малоуклонная, неэксплуатируемая, с внутренним организованным водостоком.
Кровля подземной автостоянки плоская, малоуклонная, эксплуатируемая, с внутренним организованным водостоком. Толщину субстрата для зеленых насаждений определить на стадии П и согласовать с Заказчиком.  
Внешний вид ограждений кровли принять согласно эскизному проекту. Узлы устройства ограждения согласовать дополнительно.
Основные воронки кровли и террасы отразить в спецификации раздела ВК. Дренажные лотки и дополнительные парапетные воронки на террасах и балконах отразить в разделе АС2, со ссылкой на спецификации раздела ВК.

	3.5
	Стены и перегородки
	Конструкции наружных стен принять согласно эскизному проекту.
Конструкции внутренних стен, зашивки транзитных коммуникаций принять согласно эскизному проекту. Для перегородок в помещениях высотой более 2,7 м выполнить расчеты на устойчивость, при необходимости разработать мероприятия по усилению.
Перегородки внутри нежилых помещений не выполнять.
Одну из перегородок инженерных ниш возводить после монтажа и испытания инженерных систем, выбор стены по заданию в АР от отдела ИОС.
Межкомнатные перегородки выполнить из пазогребневых плит 80мм 	Comment by Белоусова Анастасия Александровна: Предлагаю конкретизировать толщину перегородки, н-р взять 80мм ПГП

	3.6
	Перемычки
	Нумерацию перемычек предусмотреть сквозную в пределах одной секции.

	3.7.1
	Внутренняя отделка
	Общие требования:
Предусмотреть датчики протечки в мокрых зонах.
Внутренняя отделка квартир:
Отделку квартир принять согласно дизайн-проекту (отделка в квартирах на стадии П и Р выполняется отдельным комплектом АИ по отдельному договору).
выполняется отдельным комплектом по отдельному договору. В документации марки АР сделать ссылку на раздел АИ).
Отделку МОП принять согласно дизайн-проекту (отделка в квартирах на стадии П и Р выполняется отдельным комплектом АИ по отдельному договору).выполняется отдельным комплектом по отдельному договору. В документации марки АР сделать ссылку на раздел АИ).

Автостоянка:
Внутренняя отделка (помещение автостоянки), согласно эскизному проекту: 
· стены – окраска (материалы и их параметры уточняются дополнительно в соответствии с дизайн-проектом); 
· пол - затирка жидким упрочнителем по бетону, либо наливной;
· потолок – окраска;
Отделка лифтового холла, тамбур-шлюзов (переход в жилые секции): 
· стены – окраска (уточняется дополнительно в соответствии с эскизному проектом); 
· пол - керамогранитная плитка; 
· потолок - окраска.
Отделка лестничных клеток: 
· площадки, марши (монолитные) - керамогранитная плитка;
· марши (сборные) - без отделки, нанесение жидкого упрочнителя, площадки сборных маршей - наливной пол либо керамогранитная плитка.
· стены – окраска; 
· потолок - окраска.
Отделка помещения охраны, санузла, ПУИ:
· стены - оштукатуривание, окраска;
· пол - керамогранитная плитка;
· потолок – окраска.
На путях эвакуации материалы отделки должны соответствовать ФЗ-123 табл.28 с учетом требований СТУ (при наличии). Все материалы и их параметры уточняются дополнительно в соответствии с дизайн-проектом.

	3.8
	Окна, витражи, двери
	Общие требования:
Разрезку (архитектурный рисунок) оконных и витражных конструкций, положение и габариты створок для проветривания принять согласно эскизному проекту.
Огнестойкость элементов заполнения проёмов принять согласно требованиям пожарной безопасности и СТУ (при наличии).
Спецификацию окон и дверей выполнять с разбивкой по этажам, по секциям. 
Оконные конструкции:
Конструкцию, комплектацию оконных конструкций из ПВХ и коэффициент теплопроводности принять по ГОСТ 30673-2013. Оконные конструкции холодных лоджий принять с однокамерным стеклопакетом (коэффициент теплопроводности не нормируется).
Применение окон из алюминиевых профилей и места их установки согласовать дополнительно. RAL оконных конструкций принять в соответствии с эскизным проектом.
Дополнительно разработать и описать обслуживание окон промышленными альпинистами, для работы которых на кровле предусмотреть специальные крюки. Данные решения отразить в разделе «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства».
Высоту подоконной части принять в соответствии с эскизным проектом, с учетом требований пожарных и иных норм безопасности. 
Проектные решения должны предусматривать устройство подоконной доски:
· в МОП – керамогранитная плитка (уточнить эскизным проектом).
· В квартирах - подоконники ПВХ (уточнить в эскизном проекте).
Отделку откосов окон жилых помещений выполнять штукатурными.

Витражные конструкции:
Витражные конструкции первых этажей (включая входные группы) выполнить из алюминиевого профиля по ГОСТ 21519-2003. RAL принять в соответствии с эскизным проектом. 
Для проветривания нежилых помещений предусмотреть вертикальные вентиляционные створки из алюминиевого профиля; для возможности устройства резервной приточной вентиляции в нежилых помещениях в конструкции витражей разместить вентиляционные решетки. 
Предусмотреть место для встраиваемого домофона.  Домофон размещается на первой нитке остекления входных групп жилой части. 

Двери:
Типологию и материал исполнения дверей принять согласно эскизному проекту и действующим нормативам.
Двери на путях эвакуации в местах общего пользования кроме дверей наружного контура, выполнить с выпадающими порогами. Двери наружного контура, включая тамбурные, предусмотреть с порогами высотой не более 14 мм.
Разрезка витражей должна учитывать возможное устройство подвесного потолка в помещении (учесть горизонтальные ригели витража при наличии подвесного потолка).
Наружные двери автостоянки – стальные, внешний вид согласно эскизному проекту. Двери противопожарные - по ГОСТ Р 57327-2016 для перечня помещений, определенных требованиями нормативных документов.
Установку устройств закрывания дверей (доводчиков) принять, согласно требованиям пожарной безопасности и СТУ (при наличии). Для двупольных дверей (при наличии двух “активных” створок) предусмотреть устройства самозакрывания с координацией последовательного закрывания полотен согласно требованиям пожарной безопасности и СТУ (при наличии).  

	3.9
	Лифты: пассажирские/
грузопассажирские
	Количество лифтов принять на основании эскизного проекта. Характеристики лифтов уточнить в процессе проектирования в увязке с требованиями СТУ (при наличии).
Лифты принять без машинного помещения.
Габариты лифтовых шахт должны быть приняты на основании типового строительного задания, согласованного с Заказчиком. 
Лифты с г/п 1000 кг должны обеспечивать транспортировку пожарных подразделений (требование уточнить в увязке с СТУ, при наличии).
Обеспечить сообщение автостоянки со всеми этажами здания посредством лифтов. Количество лифтов, опускающихся в подземный паркинг - согласно эскизному проекту.

	3.10
	Мусороудаление
	Устройство мусоропровода проектными решениями не предусматривать.

	3.11
	Требования к оформлению чертежей архитектурных решений. Требования к нормам расхода материалов
	Расчет ТЭП по квартирам и МОП выполняются с учетом отделки.	Comment by Белоусова Анастасия Александровна: Предлагаю конкретизировать толщину перегородки, н-р взять 80мм ПГП Добавила в тексте выше

Расчет ТЭП по коммерческим помещениям выполняются без учета отделки.
При разработке архитектурных решений в стадии «П» планы этажей выполнять отдельно для каждого этажа. Возможно объединение абсолютно одинаковых планов.
В спецификациях для элементов рассчитываемых в п.м., м2, м3 кол-во вычисляется без учета повышающих коэффициентов на монтажные операции.

	4. Конструктивные решения многоквартирного жилого дома

	4.1.
	Требования к основаниям
	Тип основания определить проектом по данным отчетных материалов об инженерно-геологических изысканиях.
Выбор типа основания подлежит обязательному согласованию с  Заказчиком.
Итоговый выбор по применяемым в проекте сваях должен быть основан на результатах полевых испытаний, на основании подготовленного Проектировщиком задания на испытания грунтов по ГОСТ 5686-2020. Допускается задание на испытание грунтов подготавливать силами  Заказчика, в таком случае оно согласовывается с проектировщиком
При этом, задание на испытание должно содержать требования по определению максимальной несущей способности сваи (достижение максимально допустимых перемещений или предела несущей способности сваи по материалу). 
Задание должно быть подготовлено с учетом формы (предоставляется заказчиком). Задание подлежит согласованию с заказчиком с предоставлением технико-экономического обоснования по утвержденной форме, которую предоставляет заказчик.
Испытуемые сваи подлежат применению в проектируемом свайном поле.
Для свайных оснований преимущественно применять (тип стыка сваи подлежит уточнению в зависимости от региона строительства):
- сваи забивные ж/б сплошного квадратного сечения (300х300 мм преимущественно) по ГОСТ 19804-2021, цельные/составные (определить проектом). Тип стыка составных свай - болтовой. Допускается применение свай отличного сечения при расчетном обосновании.
В случае применения составных свай применять для верхней секции сваи длиной не менее 7 м (в данном случае под длиной свай подразумевается длина сваи, находящаяся в грунте), при этом можно рассматривать сваю как сплошную несоставную при определении несущей способности по грунту и по материалу сваи.
В комплекте КЖ0 в общих указаниях дать примечание -  Для облегчения погружения свай допускается устройство лидерных скважин глубиной до 2 м диаметром 150 мм (уточняется после испытания свай).

	4.2.
	Требования к фундаментам
	 Тип фундамента определить проектом на основании данных отчетных материалов об инженерно-геологических изысканиях.
Выбор типа фундамента подлежит обязательному согласованию с заказчиком.
Предпочтительный тип подготовки:
- для ленточных и отдельно стоящих ростверков: из плит ППС ГОСТ 15588 толщиной 100 мм по слою песка толщиной 100 мм уплотненного до коэффициента уплотнения Купл=0,95;
- для плитного ростверка: бетонная подготовка толщиной 100 мм из бетона класса не ниже В7,5, уложенная на полиэтиленовую пленку толщиной не менее 200 мкр, под которой выполнить щебеночную подготовку из щебня фр. 20…40 толщиной 100 мм.


	4.3.
	Требования к каркасу здания
	Конструктивная схема – каркасная: монолитные ж/б стены и колонны (пилоны), монолитные ж/б плиты перекрытия.
Проектирование монолитных конструкций выполнять в соответствии с требованиями СП 63.13330.2018,
СП 430.1325800.2018, СП 435.1325800.2018.
Толщина вертикальных конструкций монолитного ж/б каркаса в зависимости от этажности проектируемого здания принять в соответствии со стандартом организации “Правила расстановки вертикальных несущих конструкций”- см. ТЗ раздел 4.7 табл.1 п.10:
По согласованию с заказчиком толщину вертикальных конструкций допускается изменять.
Расстановку пилонов, ориентированных перпендикулярно наружной стене, рекомендуется выполнять таким образом, чтобы был обеспечен их сдвиг на толщину кладки наружных стен во внутрь здания. По согласованию с заказчиком допускается отклонение от данного требования.
Проектными решениями принимать минимальное количество типоразмеров пилонов (по возможности не более 3-х типов, при этом следует руководствоваться шагом длины для вертикальных конструкций – 100 мм).
По высоте здания допускается изменения толщины пилонов, запрещается изменение длины (в случае необходимости изменение длины должны быть обосновано).
В случае наличия одноэтажных секций поперечное сечение колонн принимать не более 400х400 мм.
Лестничные марши выше отм. 0,000 в случае стандартной высоты этажа: сборные ж. б. индивидуального изготовления. Марши спуска в техподполье, подвальный этаж, а также марши при нестандартной высоте этажа, монолитные железобетонные.
Лестничные площадки: монолитные индивидуального изготовления. В составе монолитной лестничной площадки предусмотреть балки для ее опирания. Опирание лестничных площадок осуществить в заранее предусмотренные в монолитных стенах отверстия. Класс бетона по прочности на сжатие для монолитных железобетонных лестничных площадок и маршей принимать аналогичным классом бетона, как и смежные перекрытия на данном этаже.
  В плитах перекрытия класс бетона по прочности на сжатие принимать на один класс ниже вертикальных конструкций, но не менее В25. Класс бетона назначать с учетом требований СП 28.13330.2017, СП 250.1325800.2016.
Марки бетона по морозостойкости принимать в соответствии с 
СП 28.13330.2017, по водонепроницаемости – в зависимости от результатов инженерно-геологических изысканий и требований 
СП 28.13330.2017.

	4.4.
	Иные конструктивные требования
	Отверстия в монолитных конструкциях закладывать с учетом минимального запаса по габаритам. В местах прокладки стояков канализации в жилых помещениях применять устройство закладных элементов из газобетонного блока. Габариты газобетонного блока принять: 250х250, 310х250, 500х250, 625х250.
В стесненных условиях, возможно применение закладных элементов из 200х200 и 150х150, которые могут быть вырезаны по месту из блоков наибольшего размера.
Ширина деформационных швов в монолитных железобетонных конструкциях должна быть равной 50 мм, а также приниматься не менее, чем по расчету. 
Спецификации и ведомости расхода стали предоставлять поэтажно.
Проектирование защиты от подземных вод выполнять в соответствии с требованиями СП 250.1325800.2016. Класс сооружения по условиям эксплуатации принять – II. Ширину раскрытия трещин принимать по таблице 9.1 СП 250.1325800.2016, а также в соответствии с СП 28.13330.2017.
Тип ГИ должен быть согласован с Заказчиком. 
При проектировании проходок сетей инженерно-технического обеспечения в плитах перекрытия/покрытия следует руководствоваться следующими правилами:
- закладывать отверстия с учетом минимально необходимого зазора между отверстием и трубопроводом/воздуховодом;
- под коллекторы водоснабжения и отопления выполняются общие отверстия, которые после прокладки сетей должны быть замоноличены.
При проектировании термовкладышей в монолитных ж. б. перекрытиях руководствоваться следующими правилами: длина термовкладыша должна приниматься, как правило, 580 мм, расстояние между ними – 200 мм. Допускается иная компоновка термовкладышей при сохранении соотношения длины термовкладышей к расстоянию между ними 3/1.
Предусмотреть проектом решения по строительному водопонижению и дренажу на период эксплуатации (при необходимости).

	4.5
	Требования к расчетной модели
	Расчетные модели должны быть разработаны в пространственной постановке с учетом работы грунта основания.
Расчетная модель должна соответствовать принятым проектным решениям в части геометрических параметров и физико-механических свойств материалов, включать в себя данные о нагрузках и воздействиях на здание и его элементы.
При выполнении расчетов конструктивной системы численными методами следует применять специальные верифицированные и сертифицированные в Российской Федерации программные комплексы, учитывающие требования СП 14.13330.2018, СП 16.13330.2017, СП 20.13330.2016, СП 22.13330.2016, СП 24.13330.2021, СП 63.13330.2018.
Поведение основания следует описывать общепринятыми грунтовыми моделями, учитывая прочностные и деформационные свойства инженерно-геологических элементов, моделируя массив грунта под зданием объемными КЭ.
 Допускается учитывать совместную работу здания с грунтом основания путем моделирования одноузловых КЭ в случае, если жесткостные характеристики этих КЭ получены в специализированном геотехническом ПО и импортированы в расчетную модель. Выполненные расчеты в геотехническом ПО подлежат согласованию с Заказчиком.
При выполнении расчетов МКЭ моделирование конструктивных систем производить с применением оболочечных, стержневых и объемных КЭ, при этом моделирование колонн выполнять преимущественно с применением стержневых КЭ, пилонов, стен и плит перекрытия – с применением оболочечных КЭ. Моделирование балок выполнять стержневыми элементами, балок-стенок – оболочечными КЭ.
Допускается моделирование конструктивных элементов с применением иных типов КЭ, учитывающих особенности конкретного расчетного комплекса.
При моделировании каркаса здания необходимо учитывать пониженные жесткостные характеристики бетона в соответствии с требованиями п. п. 6.2.7, 6.2.9 СП 430.1325800.2018.
Перечень выполняемых расчетов (полный перечень расчетов принять в соответствии с СП 430.1325800, в том числе):
- расчет на собственные колебания. Расчет выполняется на жестких опорах (либо с защемлением грунтового основания) с применением начального модуля упругости и на нормативные нагрузки. 
- расчет динамической комфортности в соответствии с требованиями СП 20.13330.2016;
- расчет огнестойкости;
При этом расчеты армирования выполнять по РСУ, по РСН выполнять расчеты прогибов, определение нагрузки на сваи, определение осадки. Допускается использования РСН для проведения нелинейных расчетов. 
Запрещается выполнять подбор армирования используя метод Вуда для ПО ЛИРА-САПР.
Согласование расчетной модели следует в следующие этапы:
- согласование сбора нагрузок;
- согласование расчетной модели на жестких опорах с необходимыми параметрами конструирования;
- согласование усилий для расстановки свай;
- согласование модели в граничных условиях на смоделированном 3D грунтовом массиве.
Сборку расчетных моделей выполнять в ПО ЛИРА-САПР определенной версии и релиза, возможность применения иного ПО дополнительно согласовывается с заказчиком.
Расчетную модель передавать заказчику при выдаче следующих комплектов РД: 
Для жилых домов - конструктивные решения фундаментной плиты, вертикальные конструкции 1 этажа, плиты перекрытия над 1 этажом, вертикальные конструкции 2 этажа (может быть в составе комплекта вертикальных конструкций первого яруса типового этажа), плит перекрытий над 2-м этажом (первый ярус типовых этажей), плита покрытия, конструкции кровли.
Для автостоянок - конструктивные решения фундаментной плиты, вертикальные конструкции, плита покрытия

	4.6
	Требования к нагрузкам и результатам расчетов, в том числе требования по конструированию
ж. б. конструкций
	Нагрузки моделируются в соответствии с требованиями нормативных документов, регламентирующих данные виды нагрузок.
При расчете количества свай использовать коэффициент снижения полезной нагрузки.
Применяемые диаметры арматуры в монолитных конструкциях класса А240 – Ф6. Для класса арматуры А500С применять следующие диаметры арматуры: Ф8, 10, 12, 16, 20, 25. При этом минимизировать применение в проекте гнутых стержней арматуры диаметром больше 16мм по причине невозможности загиба без нагрева. Для плитных фундаментов при соответствующем расчетном обосновании (согласовать с Заказчиком) допускается применение Ф32А500С при соблюдении кратности реза арматуры и исключение неиспользуемых обрезков.
Для хомутов применять арматуру с диаметром не более 16мм.
Армирование плитных ростверков производится по схеме:
- основное верхнее и нижнее армирование – сетка из арматуры А500С по ГОСТ 34028-2016 с шагом по расчету;
- верхнюю сетку армирования устанавливать на плоские поддерживающие каркасы;
- дополнительное нижнее и верхнее армирование – необходимость и зоны расположения определить по расчету;
- по периметру – П-образные детали;
- выпуски для перепуска с вертикальной арматурой стен и колонн подвала.
Базовый диаметр продольной арматуры колонн, балок принять равным Ф12А500С. Для балок-стенок, пилонов и стен базовый диаметр продольной арматуры принять Ф10А500С. Отступления от базовых диаметров осуществляется либо по расчету, либо по конструктивным требованиям с учетом минимального процента армирования.
При этом для горизонтальной арматуры колонн, пилонов и стен базово использовать Ф6А240 (с учетом требований п. 10.3.12 СП 63.1330.2018). Для шпилек базово применять Ф6 мм, если это не противоречит расчету или требованиям СП 63.13330.2018.
В поперечном сечении пилона принимать не более 2 диаметров продольной рабочей арматуры. Восприятие концентрированных усилий обеспечить большим диаметров продольной арматуры.
Горизонтальное армирование пилонов выполнять преимущественно из хомутов или скоб исходя из наименьшей металлоемкости.
При армировании вертикальных конструкций (пилоны, колонны, стены) использовать не более 5-ти диаметров продольной арматуры в пределах одного этажа.
Допускается 4-х кратная смена диаметра у вертикальной арматуры пилонов/колонн/стен. При соответствующем обосновании допускается увеличение количество смен диаметров. 
Армирование стен выполнять по аналогии пилонов, при этом в одном поперечном сечении стены допускается применение 2 типоразмера арматурных стержней вертикальной арматуры (при расчетном обосновании допускается увеличение типоразмеров вертикальной арматуры), в пределах одного этажа – не более 3-х типоразмеров диаметров стержней. Горизонтальное армирование стен выполнять из стержней и П-образных элементов.
Шаг горизонтальной арматуры базово принимать максимальным по конструктивным требованиям с учетом унификации каркасов, а также если это не противоречит расчетному обоснованию.
Основное армирование плит перекрытия/покрытия выполнять из Ф10 А500С с шагом 250 мм. Дополнительное армирование плит перекрытия/покрытия выполнять с учетом раскроя арматуры, при этом осуществлять минимизацию применяемых диаметров арматуры (не более 3-х диаметров для секций (10,12,16мм) и не более 4-х диаметров для паркингов (10,12,16 и 20мм). При этом необходимо минимизировать количество типоразмеров длин применяемых арматурных стержней дополнительного армирования.
Шаг горизонтальной арматуры базово принимать максимальным по конструктивным требованиям с учетом унификации каркасов, а также если это не противоречит расчетному обоснованию.
В плитах перекрытия/покрытия выполнять установку сварных каркасов продавливания, а также для возможности укладки верхних сеток армирования выполнять установку арматурных «лягушек».
 Каркасы продавливания устанавливать в плитах перекрытия только в местах, где прочности бетона плиты недостаточно для восприятия действующих усилий.
Количество каркасов продавливания в пределах здания не должно превышать 3 типоразмеров (в случае превышения согласовать с заказчиком).
При разработке армирования монолитных ж/б конструкций и формировании спецификаций учитывать кратности реза арматуры и исключение неиспользуемых обрезков.

Отклонения от показателей процента армирования в большую сторону допускаются при обосновании расчетом, при этом наиболее целесообразным вариантом является увеличение сечения рассматриваемого элемента.
Армирование монолитных ж/б конструкций выполнять отдельными стержнями, способ соединения – вязаный.
Проектирование сварных каркасов или сеток допускается с применением заводских швов ГОСТ 14098-2014.Расчет огнестойкости вертикальных железобетонных конструкций предпочтительно выполнять в пакете Статика по недеформируемой схеме (Ing+), расчет огнестойкости горизонтальных конструкций предпочтительно выполнять в ПО Normcad.
Расчет огнестойкости ж. б. конструкций выполнять на особое сочетание воздействий (РСН согласно п. 8.4 СП 468.1325800.2019) с учетом соответствующих коэффициентов сочетания длительной нагрузки согласно СП 20.13330.2016.
К каждому комплекту КЖ предоставляются изополя по которым выполнялось армирование и показатели металлоемкости. Армирование пластинчатых КЭ осреднять между тремя соседними элементами. Изополя армирования с включенной площадью армирования необходимо предоставлять в следующем виде:
-  в формате dwg/pdf/png;
- каждую эпюру подписать: нижнее армирование по Х/по Y, верхнее армирование по Х/по Y.
- на каждой эпюре должны быть показаны оси Х и Y.
Армирование монолитных железобетонных конструкций на схемах выполнять в соответствии с цветовым решением (эталонный комплект предоставляется  Заказчиком).
При подсчете спецификаций применять следующие коэф. на запас по материалам:
на перехлест арматуры коэффициент принимается в зависимости от класса бетона в соответствии с СП 63.13330.2018
бетон без учета повышающих коэффициентов, значение принимать по параметрам элементов модели;
рулонные материалы - без учета повышающих коэффициентов;
металлические конструкции - без учета повышающих коэффициентов

	5. Сети электроснабжения

	5.1
	Источник электроснабжения
	Источник электроснабжения, точки присоединения - в соответствии с требованиями технических условий (ТУ) энергоснабжающей организации.
Категория электроснабжения в точке подключения - II (вторая)

	5.2
	Наружные сети электроснабжения
	Сети электроснабжения 0,4 кВ выполнить в соответствии с требованиями ТУ энергоснабжающей организации, на основании КСИО, схемы электроснабжения, и в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.
Кабели сетей 0,4 кВ предусмотреть бронированными кабелями с алюминиевыми жилами. Применение кабелей с медными жилами, а также с изоляцией из СПЭ должно быть обосновано дополнительно и согласовано с заказчиком. 
Рабочие чертежи по наружным сетям электроснабжения выполнить согласно требованиям И1.16-10 “Инструкция о составе и оформлении электротехнической рабочей документации (общие требования и рекомендации)”.

	5.3
	Основные требования к внутренним системам электроснабжения
	Места размещения и количество электрощитовых определить проектом с учетом нормативных требований.
Вводно-распределительные устройства (ВРУ) применить типа ВРУ21ЛЭН (либо аналог), напольной установки с цоколем.
ВРУ-СПЗ для питания систем противопожарной защиты должно соответствовать требованиям СП 6.13130.2021. 
При размещении ВРУ в электрощитовых ниже уровня 1-го этажа, нижние токоведущие части должны находиться на высоте не менее 600 мм от уровня пола помещения.
Для питания потребителей встроенных помещений общественного назначения предусмотреть самостоятельные ВРУ. Категория электроснабжения - II (вторая). Итоговые нагрузки на встроенные помещения уточнить проектом.
Подключение данных ВРУ выполнить:
а) отдельными питающими линиями от БКТП;
б) при незначительной мощности (до 15% от нагрузки на ВРУ жилой части) – от ВРУ жилого дома.
Учет электроэнергии во всех ВРУ предусмотреть двухтарифными счетчиками электроэнергии, с интерфейсом RS-485. Класс точности определить проектом с учетом требований ТУ энергоснабжающей организации. Узлы учета должны соответствовать требованиям ПП РФ №890 от 19.06.2020 к приборам учета электроэнергии. Все узлы учета должны иметь протокол обмена информацией между компонентами интеллектуальной системы учета (СПОДЭС) согласно требованиям ГОСТ Р 58940-2020. 
При необходимости, для подключения вспомогательного оборудования, предусмотреть силовые щитки. Исполнение оболочки щитков определить проектом, в зависимости от условий установки. 
Этажные щиты (ЩЭ) предусмотреть со слаботочным отсеком (без смотровых окон).
Расположение этажных щитов – в общем межквартирном коридоре.
Способ установки ЩЭ – встраиваемый.
Цвет этажных щитов (при отсутствии доп. требований дизайн-проекта) – RAL 9002.
В этажных щитах для каждой квартиры устанавливается (уточнить проектом):
- однофазные автоматические двухполюсные выключатели на ток 50А (определен исходя из заданной расчетной мощности – 10 кВт на квартиру);
- дифференциальный аппарат защиты на ток утечки 100 мА (установить после счетчика электроэнергии); 
- счетчик электроэнергии однофазный многотарифный прямого включения на ток нагрузки 5-80А, класс точности 1,0 (производства АО «Энергомера» или аналог по дополнительному согласованию), для установки в щиток на DIN-рейку. Счетчики электроэнергии должны соответствовать требованиям ПП РФ №890 от 19.06.2020 к приборам учета электроэнергии. Все узлы учета должны иметь протокол обмена информацией между компонентами интеллектуальной системы учета (СПОДЭС) согласно требованиям ГОСТ Р 58940-2020.
Для каждого из встроенных помещений общественного назначения предусмотреть установку индивидуального вводно-учетного распределительного щита, с узлом учета, минимальным набором автоматических выключателей и эл. розеткой для ремонтных работ. Места установки и схему щитов определить проектом. 
Тип и марку кабелей систем электроснабжения определить проектом с учетом нормативных требований, условий прокладки и пожарной безопасности. Применить кабели с жилами из алюминиевых сплавов типа АсВВГнг(А)-LS в соответствии с требованиями п.15.3 СП256.1325800.2016, с учетом требований п.7.1.34 ПУЭ (7-е изд.).
Прокладку горизонтальных участков распределительных и групповых линий в подвальной части предусмотреть на металлических лотках, прокладываемым в коридоре сетей.
Прокладку вертикальных участков распределительных и групповых линий по стоякам предусмотреть на лестничных лотках, располагаемых в специально предусмотренных каналах.
Способы прокладки кабелей в технических помещениях (эл. щитовые, вент.камеры, насосные и т. д.) уточнить проектом,  применить открытый способ прокладки (на металлических лотках или в коробах, в ПВХ трубах с креплением к стенам или плите перекрытия). 
Подъемы электрических кабелей к потребителям, установленным на кровле (дымоудаление, арх.подсветка и т.д.), выполнить в гофрированной трубе. 
Выводы кабелей на кровлю, для подключения оборудования определить проектом.
Прокладку распределительных кабелей от ЩЭ до квартирных щитков предусмотреть в пространстве за подвесным потолком (способ прокладки определить проектом).
Проектными решениями предусмотреть систему предотвращения замерзания водосточных воронок с устройством регулятора температуры РТ330 и датчика температуры TST05. Место установки датчика температуры предусмотреть из учета корректной работы системы.
Проработать вариант решения обогрева для террас ( участок перед входом).	Comment by Белоусова Анастасия Александровна: Предлагаю добавить, что бы была возможность


	5.4
	Требования к системам электроснабжения внутри квартир
	Расчетную нагрузку квартир определить согласно требований п.7.1.2 СП 256.1325800.2016. Удельную расчетную нагрузку квартир (кВт/квартиру) принять по табл.7.1 СП 256.1325800.2016 для квартир с электрическими плитами.
Ввод в квартиру – однофазный.
В каждой квартире предусмотреть устройство щитка квартирного (ЩК) встраиваемого исполнения, на 18 модулей. Место установки ЩК над входной дверью.
Схематические решения ЩК, выполнить:
- вводной выключатель нагрузки двухполюсного на ток 63А;
- коммутационный аппарат (контактор модульный 2НЗ, 63 А);
- автоматические выключатели С10А;
-автоматические выключатели диф.тока С16А / 30 мА;
- автоматический выключатель (эл. плита) С32А;
- звонок.
В каждой квартире предусмотреть устройство щитка квартирного слаботочных систем (ЩК-СС) встраиваемого исполнения, на 18 модулей.
Для подключения Wi-Fi роутера, в щитке ЩК-СС, предусмотреть установку штепсельной электрической розетки 1-местной для открытой установки РС20-2-ОБ (либо аналог) без заземляющего контакта 10А.
Квартирный щиток (ЩК) и щиток квартирный слаботочных систем (ЩК-СС) должны быть одной модели (серии).
Групповые и осветительные сети квартир выполнить согласно решениям эскизного проекта АИ квартир (разводка в квартирах на стадии П и Р выполняется отдельным комплектом по отдельному договору).
Установку розеток, выключателей и иных электроустановочных изделий внутри квартир выполнить согласно решениям эскизного проекта АИ квартир (разводка в квартирах на стадии П и Р выполняется отдельным комплектом по отдельному договору). 
Для всех квартир предусмотреть установку патрона Е27 с лампой накаливаний 60 Вт в каждом помещении.

	5.5
	Требования к системам электроснабжения во вспомогательных помещениях и МОП
	Рабочее освещение должно быть предусмотрено для всех помещений и МОП.
Аварийное освещение в помещениях и МОП предусмотреть согласно требованиям нормативных документов.
Питание систем рабочего и аварийного освещение предусмотреть от ВРУ и ВРУ-СПЗ соответственно, располагаемых в помещении электрощитовой.
Размещение осветительных приборов выполнить согласно стандарту эскизного проекта АИ квартир (размещение в квартирах на стадии П и Р выполняется отдельным комплектом по отдельному договору)..
Для подключения вывески “РКС” (при ее наличии) предусмотреть трехфазный автоматический выключатель (номинал уточнить проектом) на каждую вывеску. 
В тех случаях, когда подвальная часть имеет два и более выходов на объем всех секций, управление освещением предусмотреть не менее чем из двух точек.
Управление освещением в помещениях МОП (с естественным освещением), освещением входов в подъезды, адресными и другими информационными табличками располагаемые снаружи, предусмотреть централизованно, от астрономического реле, устанавливаемого в одной из секций.
Управление освещением в помещениях МОП без естественного освещения предусмотреть от датчиков движения устанавливаемых на группу светильников (светильник).
Освещение в МОП на 1-х этажах, а также в лестничных клетках включено постоянно.


	5.6
	Требования к системам электроснабжения в вспомогательных помещениях и МОП.
	Подключение светильников освещения территории выполнить от ЩНО.
Место установки – на наружной стене трансформаторной подстанции, от которой предусмотрено подключение жилого дома (уточнить проектом).
Управление освещением территории предусмотреть с применением АПТК (тип определить проектом) с возможностью интеграции в городскую сеть управления освещением.
В ЩНО должно быть предусмотрено два режима работы: вечерний и ночной. В вечернем режиме включены все светильники, в ночном только часть светильников.
Системы электроснабжения и управления внутридворовым наружным освещением и освещением МАФами определить проектом, согласовать с Заказчиком.
Тип опор и светильников для наружного освещения территории уточнить в соответствии с материалами, подготовленными на этапе предпроектных работ.  
В рабочих чертежах должны быть отражены решения по закреплению опор в грунте (фундаментные части), в том числе узлы ввода кабелей.
Прокладку кабелей освещения территории выполнить в траншеях, бронированным кабелем, прокладываемым в двустенных гофрированных трубах.
Расключение и ответвления внутри опор выполнить с применением концевых кабельных муфт.

	5.7
	Молниезащита и заземление
	Для защиты зданий от прямых ударов молнии проектом предусмотреть мероприятия по устройству системы молниезащиты в соответствии с требованиями СО 153-34.21.122-2003 и РД 34.21.122-87.
Заземление выполнить в соответствии с действующими нормативными документами. Заземляющие устройства, система уравнивания потенциалов, заземлители и заземляющие проводники должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 58882-2020.
На рабочих чертежах должны быть представлены:
 - расчет контура заземления и расчет зон молниезащиты (в случае применения стержневых молниеприемников);
 - узлы крепления, соединения и установки элементов системы молниезащиты и заземления.

	5.8
	Требования к оформлению документации по электроснабжению
	 К документации должны быть приложены следующие документы:
· опросные листы на щитовое оборудование, такое как, ГРЩ, ВРУ, силовые щиты (в которых предусмотрено не модульное оборудование);
· кабельный журнал (только для силовых и распределительных сетей), с указанием длин всех участков и способов прокладки;
Спецификацию оборудования изделий и материалов составить по частям:
· оборудование и материалы, относящиеся к распределительным и силовым сетям;
· оборудование и материалы, относящиеся к МОП;
Спецификацию для комплектов ЭОМ1 (квартирная разводка) выполнять отдельным комплектом по отдельному договору. в отдельном проекте.

	6. Сети водоснабжения и водоотведения

	6.1
	Наружные сети водоснабжения
	Параметры сети в точке подключения принять в соответствии с ТУ.
Границей проектирования с внутриплощадочными сетями принять первый фланец на вводе в здание. Втулку под фланец на вводе учесть в разделе НВК.
Диаметры трубопроводов принимать согласно гидравлическому расчету. 
Материал трубопроводов водоснабжения – полиэтиленовые напорные трубы (ПЭ 100 SDR17-RC «питьевая») по ГОСТ 18599-2001.
Для компенсации линейных удлинений предусмотреть устройство неподвижных опор.
Водопроводные колодцы предусмотреть из сборных железобетонных элементов (с фальцевым стыком) по ГОСТ 8020-2016.
В точке подключения к сетям водопровода – устройство в зависимости от габаритов: 
- колодцев из сборных железобетонных элементов (до 2,5 м включительно);
- камер из монолитных конструкций с армированием рабочей части и днища (в камерах с пожарными гидрантами предусмотреть не менее 2-х люков).
При наличии мокрых грунтов колодцы (камеры) – водонепроницаемые.
Для арматуры диаметром 300 мм и более предусмотреть демонтажные вставки (уточнить требования сетевой и монтажной организаций).

	6.2
	Насосные (хоз-питьевые)
	Автоматика насосных установок комплектная (в составе шкафов управления производителя насосного оборудования).
Мембранные баки – объемом для одной зоны хоз-питьевого водоснабжения - 100л, для двух зон - 100л и 200л для первой и второй зоны соответственно.  
 - трубы электросварные из коррозионностойкой стали Ду 50мм-100мм по ГОСТ 11068-81; Ду более 100мм ГОСТ 9941-81. 

	6.3
	Водомерный узел
	Обвязку предусмотреть из труб электросварных из коррозионностойкой стали по ГОСТ 11068-81.
На схеме водомерного узла необходимо отразить:
· материал прямолинейных участков с указанием диаметров и толщины стенки трубы;
·  обратный клапан после прибора учета, вне зоны прямолинейного участка;
· внутренний диаметр прямолинейного участка должен соответствовать диаметру расходомера или быть максимально приближенным по значению.    
На листе со схемой приложить спецификацию водомерного узла, указать информацию об оборудовании необходимом для преобразования и передачи данных на внешнее устройство (тепловычислитель СПТ 940 и сопутствующее оборудование для автоматизации общего водомерного узла, включить в спецификацию РД ВК), также предусмотреть передачу данных через интерфейс RS-485.  

	6.4
	Система водоснабжения
	Границей проектирования с внутриплощадочными сетями принять первый фланец на вводе в здание. Втулку под фланец на вводе учесть в разделе НВК. Общедомовой водомерный узел и ввод разработать в составе раздела Внутреннего водоснабжения.
Расчет нагрузок осуществлять на основании принятой формы расчета ГК.
Система ГВС для жилых помещений от ИТП. 
Расходомеры для учета системы ГВС предусмотреть на ХВС, и установить перед теплообменниками в помещении ИТП. Счетчик учитывается в составе модуля ИТП в комплекте ТМ. Передача данных -интерфейс RS-485.
Магистральные трубопроводы жилых строений:
· ХВС:
- Ду 125 мм и более: трубы бесшовные из коррозионностойкой стали;
- Ду 110 мм (в том числе стояки): полипропиленовые (PPR-GF) трубы PN25, армированные стекловолокном. 
· ГВС:
- Ду 125 мм включительно и больше: трубы из нержавеющей стали по ГОСТ 9941-81;
- Ду 110 мм и менее 110 мм (в том числе стояки Т3 и Т4 (подающий и обратный трубопровод): трубы полипропиленовые (PPR-GF) PN25, армированные стекловолокном. При Ду <32 трубопроводы металлополимерные.
Полипропиленовые фитинги (соединители для полипропиленовых труб).
 Компенсаторы на систему Т3, Т4 – П-образные, в подвале количество – по расчету, на стояках на каждом этаже. На системе Т4 - О образные компенсаторы в случае применения труб Дн 32 мм и менее.
На ответвлениях от магистральных трубопроводов ХВС и ГВС в секции жилого дома, расположенных в подвале, предусмотреть устройство отсекающей арматуры, а также возможность опорожнения ветки.
Размещение стояков систем ХВС, ГВС и разводящих сетей встроенных помещений по дополнительному согласованию.
Водоснабжение ХВС/ГВС нежилых помещений от магистралей жилой части путем организации подъемов (стояков) с ВУ (без комплектного обратного клапана) с импульсным выходом.
В качестве источника горячего водоснабжения принять индивидуальный тепловой пункт. Систему горячего водоснабжения запроектировать с принудительной циркуляцией по магистралям и стоякам.  Температура горячей воды у потребителя не менее 60 град. Расчетная температура ГВС на выходе из ИТП – 65 град. ГВС встроенных помещений от теплообменников ГВС жилой части. 
Расположить стояки и распределительные поэтажные коллектора водоснабжения в нишах поэтажных коридоров МОП. Размещение стояков, этажных коллекторов, квартирных счетчиков и запорно-регулирующего оборудования систем ХВС, ГВС – в общем шкафу (совместно с отоплением). Предусмотреть вводы трубопроводов горячей и холодной воды от распределительных коллекторов в квартиры. В случае установки дополнительных стояков при большой протяженности разводки от счетчиков до санузлов в квартире этажные коллекторы разместить отдельно от отопления. 
При устройстве этажных коллекторов ХВС, ГВС количество ответвлений к квартирам принимать не более семи, при большем количестве квартир – увеличивать количество стояков, либо согласовать вариант отступления (с устройством обратных клапанов на ГВС и регуляторов давления на каждом ответвлении), обоснованный расчетом. Для дистанционного перекрытия потока на поквартирных линиях, предусмотреть шаровые краны с электроприводом. Электропривод предусмотреть в комплекте, в комплектации с адаптером крепления. Шаровый кран для квартирных устройств дистанционного перекрытия потока заложить стандартной конструкции предусмотреть в разделе ВК.
Предельная длина ответвления - 25,0 м (с учетом опуска- подъема) до наиболее удаленного участка. 
Схему распределительного коллектора согласовать дополнительно с учетом рекомендаций, утвержденных стандартом организации .с заказчиком. 
Распределительные коллекторы заводской готовности из нержавеющей стали.
Распределительные поэтажные коллекторы водоснабжения должны быть оснащены – поквартирными приборами учета воды (в комплектации без встроенного обратного клапана) с импульсным выходом, обратными клапанами, фильтрами, запорной и регулирующей арматурой, кран с электрическим приводом.
Разводящие сети от этажного распределительного коллектора предусмотреть из сшитого полиэтилена.
Горизонтальную разводку трубопроводов (в конструкции подвесного потолка) предусмотреть в защитной теплоизоляции из вспененного полиэтилена (толщиной 6 мм в МОП и в квартирах).
Система ГВС – с устройством циркуляции, расположение кольцующих перемычек под потолком верхних этажей для жилой части и на магистралях подземной части для нежилых помещений.
В проекте предусмотреть возможность установки электрических полотенцесушителей, устанавливаемые собственниками квартир (нагрузку не учитывать в объеме выделенной мощности на квартиру). Возможность установки водяных полотенцесушителей не предусматривать. Проектные решения раздела ИОС1 предусматривают устройство розетки. Сам прибор не устанавливается.
В каждой квартире в основном с/у на сети хозяйственно – питьевого водопровода в качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения предусмотреть бытовой пожарный кран и установку внутриквартирного пожарного шкафа.
На разводящих трубопроводах систем ХВС, ГВС применять затворы до Ду≥50 мм, шаровые муфтовые краны – для арматуры Ду15-50 мм.
На системе ГВС затворы принять с диском из нержавеющей стали.
Регуляторы давления со штуцером для подключения манометра, манометр в проект не закладывать. 
В помещении ПУИ предусмотреть следующие варианты компановки:
1вариант: поддон +унитаз;
2 вариант: умывальник+унитаз+трап.
Предусмотреть для полива территории поливочные краны в коверах, с возможностью опорожнения в зимний период. Подводку к   ПЛК предусмотреть из труб ПЭ 100 SDR17-32х2.0 ГОСТ 18599-2001 питьевая. Длину подводки принять 20 метров. Для ответвлений с  ПЛК предусмотреть установку регуляторов давления без выхода для манометра.
Напорные трубы ХВС/ГВС при пересечении ж/б стен и плит проложить в стальных гильзах.
Разводка системы водоснабжения  по квартирам и встроенным помещениям не выполняется, приборы не учитывать (учитывается в отдельном проекте АИ квартир, разводка в квартирах на стадии П и Р выполняется отдельным комплектом по отдельному договору).

Выдать задание архитекторам на перегородки инженерных ниш, которые возводятся после монтажа инженерных систем.

	6.5
	Противопожарный водопровод (включая насосную станцию пожаротушения)
	Подачу воды на нужды систем пожаротушения обеспечить от вводов водопровода в здание с устройством обводных линий с установкой на них затворов с электроприводом, открывающихся по сигналу «Пожар». Напор на вводе принять согласно минимальному гарантированному напору в сети, при отсутствии данного значения – по минимальному напору (10,0 м).
Для комплекса предусмотреть системы внутреннего пожаротушения с необходимым оборудованием.  
Трубопроводы в пожарной насосной станции – стальные электросварные неоцинкованные по ГОСТ 10704-91.
Трубы ВПВ при пересечении ж/б стен и плит проложить в стальных гильзах. Для выпуска воздуха из труб ВПВ предусмотреть ручные вентили с флажковой ручкой.
В противопожарной насосной станции применять затворы ручные, с концевыми выключателями, с электроприводами. 
Магистральные, разводящие трубопроводы по подземной части и стояки – стальные электросварные неоцинкованные трубы по ГОСТ 10704-91.
Диаметры трубопроводов принимать согласно гидравлическому расчету.
Предусмотреть шкафы пожарные для жилых и нежилых помещений заводского изготовления. 
Выдать задание архитекторам на перегородки инженерных ниш, которые возводятся после монтажа инженерных систем.

	6.6
	Наружные сети водоотведения
	Система водоотведения – раздельная.
Граница проектирования – согласно УП.
Диаметры трубопроводов принимать согласно гидравлическому расчету.
Материал самотечных и напорных наружных сетей водоотведения:
-  из полиэтиленовых напорных труб ПЭ 100 по ГОСТ 18599-2001 техническая.
Материал выпусков бытовой канализации учесть в наружных сетях.
Канализационные колодцы предусмотреть из сборных железобетонных элементов (с фальцевым стыком) по ГОСТ 8020-2016.
При наличии мокрых грунтов предусмотреть колодцы водонепроницаемые.
Устройство КНС (при необходимости) и требования к ним по дополнительному согласованию с заказчиком. 
Выпуск от внутренних водостоков предусматривать согласно ТУ:
- в наружные сети дождевой канализации;
- на отмостку (в лоток) допускается только при отсутствии наружных сетей дождевой канализации.      При устройстве открытого водостока предусмотреть обогрев электрокабелем открытых выпусков, начиная от участка гидрозатвора.
Предусмотреть на открытых выпусках К2 изоляцию:
- внутри здания от гидрозатвора: из минераловатных цилиндров толщиной 20 мм;
- снаружи здания: из скорлуп ППУ (пенополистирол) толщиной 50 мм. Отвод дождевых стоков по выпуску К2 через дождеприемник из полимерных материалов (типа СтандартПарк или аналог) и далее по лоткам на УДС. Предусмотреть обогрев дождеприемника. Лотки до УДС с обогревом - предусмотреть в разделе ГП.
Отвод стоков ИТП в колодец с отстойной частью с последующим вывозом, при наличии сетей К2, в закрытую сеть ливневой канализации.
Материал труб выпусков всех систем водоотведения (за исключением открытых выпусков дождевой канализации) учитывать в комплекте наружных сетей.

	6.7
	Система водоотведения
	Запроектировать отдельные системы бытовой канализации для жилой части и нежилых помещений с раздельными самотечными выпусками из здания, допускается в общий колодец.
Вентиляцию системы внутренней бытовой канализации предусмотреть через вентиляционные стояки. Допускается объединять группы стояков единой вытяжной частью (по возможности). Места размещения вытяжных частей на кровле предусмотреть в соответствии с нормативными требованиями. В случае невозможности устройства вытяжных частей от жилой группы, а также от нежилых помещений, невентилируемые канализационные стояки оборудовать   вентиляционными клапанами. Исключить транзит вытяжных частей стояков бытовой канализации через зоны квартир.
Материал трубопроводов бытовой канализации:
Магистрали ниже отметки 0.000:
-Труба НПВХ для наружной канализации SN4 ГОСТ Р 54475-2011;
Стояки:
- ПП трубы и фитинги на резиновых уплотнительных кольцах ГОСТ 32414-2013 для внутренней канализации;
Сети проходящие в паркинге согласно СП 113:
- Из чугунных труб SML
Выпуски:
-  из полиэтиленовых напорных труб (ПЭ 100 технические) по ГОСТ 18599-2001.
При размещении стояков, примыкающих к спальне и размещенных в зоне гардеробной предусмотреть применение бесшумных труб. На стояках, которые по планировочных решениям, необходимо выполнить из бесшумных труб, участки на последнем и первом этаже, предусматривать из обычных ПП труб.
На последнем этаже предусмотреть изоляцию на стояках бытовой и дождевой канализации для исключения образования конденсата толщиной 9 мм. 
При прокладке трубопроводов канализации от санузлов жилых помещений через встроенные нежилые помещения допускается выполнять перекидку стояков под потолком к стенам, пилонам при условии согласования с заказчиком. При выполнении перекидки на первом этаже канализацию предусмотреть из бесшумных ПП труб без установки ревизии. 
Разводка системы бытовой канализации по квартирам и встроенным помещениям не выполняется, приборы не учитывать (учитывается в отдельном проекте АИ квартир, разводка в квартирах на стадии П и Р выполняется отдельным комплектом по отдельному договору).
Устройство противопожарных муфт при проходе через перекрытия (стены) – в соответствии с нормативными требованиями.
Внутренний водосток (в т.ч., дождевая канализация) выполнить из напорных труб и фасонных частей из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) по ГОСТ Р 51613-2000. Материал трубопроводов для сетей, проходящих по паркингу чугун SML
Отвод дождевых стоков выполнить через трапы для балконов и террас. Для каждой террасы квартиры использовать схему трап+парапетная воронка. 
Напорные трубы системы дренажной канализации (аварийных и случайных вод) предусмотреть из полипропиленовых трубопроводов PN10.
Предусмотреть трапы и водосточные воронки (в т. ч., парапетные) на кровле. 
Подключение приямков тех. помещений предусмотреть во внутреннюю систему ливневой канализации погружными стационарными насосами. 
В технических помещениях жилой части (ИТП, ВНС, помещение ВУ) предусмотреть приямки с установкой стационарных насосов (1 раб, 1рез). 
В каждой секции подземной части предусмотреть 2 дренажных приямка, для сбора аварийных стоков.
Для помещения ИТП предусмотреть установку дренажных насосов для откачки высокотемпературных стоков. Предусмотреть отдельный выпуск в колодец с последующей откачкой передвижной техникой по договору со специализированными организациями. Трубы отвода горячих стоков внутри здания предусмотреть из стальных оцинкованных водогазопроводных труб. Выпуск высокотемпературных стоков из ИТП выполнить из стальных труб в ППУ изоляции в оболочке из полиэтилена.
Отвод дренажных стоков (с уровня подземного этажа) осуществить в магистральные трубы внутреннего водостока подземного этажа с устройством петли гашения. Напорные трубы, в случае прохода через монолитные стены, проложить в стальных гильзах.
Воронки и лотки разрабатываются отделом ВК, данное оборудование отразить в спецификации раздела АС.
В подземных паркингах проектирование полов в части отвода воды в случае тушения пожара вести в соответствии с СП 113.13330. Предусмотреть лотки без уклона к водосборным приямкам, полы выполнить с уклоном к лоткам.
Проектными решениями предусмотреть устройство системы отвода дренажных стоков от внутренних блоков кондиционеров в сеть бытовой канализации. Решения по отводу стоков от кондиционеров в документации ПД не описываются. Решения в рамках РД - как Приложение к комплекту после выпуска основного комплекта РД ВК. Решение по размещению точек отвода согласовывается архитекторами дополнительно.
При невозможности устройства самотечной канализации для бытового оборудования установить насосные установки (необходимо согласовать дополнительно с заказчиком).
Выдать задание архитекторам на перегородки инженерных ниш, которые возводятся после монтажа инженерных систем.

	6.9
	Требования к нормам расхода материалов
	Для элементов рассчитываемых в м.п. кол-во вычисляется без учета повышающих коэффициентов на монтажные операции. Значение принимается по параметрам элементов модели, без модификаций.

	7. Системы отопления и вентиляции

	7.1
	Наружные сети теплоснабжения
	Проектные решения принять в зависимости от выбранного источника теплоснабжения, а также в соответствии с требованиями технических условий (ТУ) ресурсоснабжающей организации. 

	7.2
	ИТП (индивидуальные тепловые пункты)
	Присоединение объекта к наружным тепловым сетям выполнить в соответствии с техническими условиями РСО.
Количество помещений ИТП определить проектными решениями. Согласовать с заказчиком.
Предусмотреть сборный индивидуальный тепловой пункт с автоматикой управления, приборами контроля, устройствами обеспечения безопасности с учетом экономической целесообразности. Проектными решениями предусмотреть устройство датчика температуры наружного воздуха для организации погодозависимого регулирования параметров теплоснабжения.
Предусмотреть установку оборудования ИТП на вибровставки, устройство подвесов, кронштейнов трубопроводов через вибровставки, герметизацию узлов прохода труб через стены ИТП мягкими подвижными материалами для исключения появления шумов и вибраций в смежных помещениях.
Использовать разборные пластинчатые теплообменники, малошумные циркуляционные насосы с внешними частотными преобразователями (не встроенные). Предусмотреть для каждого рабочего насоса один резервный, исключая циркуляционные насосы на ГВС. Не применять сдвоенные насосы.
На вводе тепловой сети в тепловой пункт предусмотреть установку узла коммерческого учета тепловой энергии. Прибор учета должен быть оснащен техническими средствами для его подключения к системе дистанционного снятия показаний с использованием стандартных промышленных протоколов и интерфейсов.
На всех контурах внутренних систем теплоснабжения отопления предусмотреть технический учет тепловой энергии. Счетчики учитываются в составе модуля ИТП в комплекте ОВ. Передача данных - интерфейс RS-485.
Не предусматривать технический учет тепловой энергии для системы горячего водоснабжения. На вводе холодной воды в тепловой пункт предусмотреть установку водосчетчика с передачей показаний в управляющую компанию посредством RS-485.
Тепловой пункт должен быть оснащен регуляторами давления, (при необходимости согласно расчетам), приборами учета тепловой энергии для каждой функциональной зоны по потребителям
Параметры теплоносителя для внутренних систем принять:
- Отопление жилой и нежилой части – 80/60°С
- Горячее водоснабжение – 65°С
Присоединение систем отопления к теплосети предусмотреть по независимой схеме через пластинчатые теплообменники. 
Независимо от соотношения нагрузок отопления и ГВС принять присоединение систем горячего водоснабжения - по двухступенчатой схеме с использованием обратной воды из систем отопления в 1 ступени. 
Предусмотреть группу безопасности для ГВС: манометр, термометр, предохранительный клапан.
Принципиальную схему ИТП согласовать с Заказчиком дополнительно.
Тепловую изоляцию трубопроводов предусмотреть из минераловатных цилиндров НГ с покровным слоем НГ, толщину изоляции принять в зависимости от температуры теплоносителя. Арматуру совместно с фланцами необходимо теплоизолировать. Толщину определить расчетом. 

	
7.3
	Система отопления
	При расчете теплопотерь жилой части здания учитывать расход теплоты на нагрев наружного воздуха. Расход приточного воздуха принять согласно балансу по вытяжному. Бытовые теплопоступления учесть в размере 10 Вт/м2.
Систему отопления для жилой части здания запроектировать двухтрубную, с применением поэтажных коллекторов, с поквартирным узлом учета тепла, расположенным в межквартирном коридоре в нише в специальном шкафу с ограничением доступа посторонних лиц к теплосчетчикам и арматуре, с периметральной прокладкой квартирных трубопроводов в конструкции пола. Магистральные трубопроводы отопления проложить под потолком этажа ниже отм.0,000.
Исключить прокладку транзитных трубопроводов в полу через помещения ванных комнат и санузлов.
На ответвлениях от магистральных трубопроводов в секции жилого дома, предусмотреть устройство балансировочно - запорной арматуры, а также возможность опорожнения ветки и стояка.
Для входного вестибюля и лифтовых холлов, примыкающих к наружным стенам предусмотреть отопление системой «теплый пол». Отопление помещений лифтовых холлов типовых и верхних этажей выполнить от коллектора жилья. Смесительный узел не применять.
Трубопроводы теплого пола лифтовых холлов на жилых этажах от поэтажного коллектора отопления проложить в конструкции пола в защитной гофре. При обосновании недостаточности теплопоступлений данной схемы отопления, установить прибор отопления, без теплого пола. 
Вертикальные стояки для поэтажных разводок выполнить в шахтах с доступом для обслуживания (с исключением возможности несанкционированного доступа). В верхних точках систем отопления для выпуска воздуха предусмотреть установку автоматических воздушных клапанов. В нижних точках систем отопления для спуска воды предусмотреть шаровые краны с штуцерами.
Предусмотреть воздушные завесы.
Температуру внутреннего воздуха принять:
- жилая комната, кухни-гостиные +22°С;
- кухня, санузел +19°С; 
- ПОН +18°С;
- ванная, совмещенный санузел +24°С; 
- жилая комната угловая +24°С;
- МОП (вестибюль, ЛК, коридор) +16°С; 
- помещение СС +5°С. 
- помещение НС хоз.- пит и пож. НС +5°С.
- электрощитовые +5°С.
- венткамера +5°С.
- кладовые +12 °С.
- колясочные +16°С.
Размещение стояков, этажных коллекторов, квартирных счетчиков и запорно-регулирующего оборудования системы отопления – в общем шкафу (совместно с ГВС и ХВС) в межквартирном коридоре (МОП).
Схему распределительного коллектора и материал согласовать дополнительно с учетом рекомендаций, утвержденных стандартом организациис заказчиком.
Балансировка ручная на каждом ответвлении в квартиру (или встроенное помещение) от распределительного коллектора.
Предусмотреть автоматическую балансировку после ответвления от стояка (до распределительного коллектора).
Предусмотреть теплосчетчики с функцией дистанционной передачи данных (RS-485 и 4-мя импульсными входами,) для каждого потребителя, кроме встроенных помещений – механические (крыльчатые).
Отопительные приборы должны быть укомплектованы термостатическими, запорно-регулировочными и воздухоспускными клапанами, а также термоголовками в помещениях жилой и нежилой части (кроме приборов отопления лестничных клеток, входных групп, технических помещений).
В помещениях, где имеется опасность замерзания теплоносителя, регулирующая арматура должна быть защищена от ее несанкционированного закрытия.
В качестве отопительных приборов принять:
1. Жилые и нежилые помещения при витражном остеклении:  
1.1. Витраж без балконной двери. Напольные приборы отопления высотой до 300 мм. Длина одного прибора не более 1600 мм. Длина приборов у витража должна перекрывать не менее 75% длины светового проема. При необходимости выход за края витража.
1.2. Витраж с балконной дверью. Напольные приборы отопления высотой до 300 мм. Длина одного прибора не более 1600 мм. Длина приборов у витража должна перекрывать не менее 75% длины светового проема. 
1.3. Витраж с балконной дверью, с недостаточной длиной витража для расположения радиатора. При этом ширина витража (не учитывая балконную дверь) менее 1000 мм. Имеются простенок, либо простенки с краёв витража 
шириной более 600 мм. Располагать радиаторы на простенках (высоту применить до 600 мм).
1.4. Витраж с балконной дверью, с недостаточной длиной витража для расположения радиатора. При этом ширина витража (не учитывая балконную дверь) менее 1000 мм. Имеются простенок, либо простенки с краёв витража шириной до 550 мм. Располагать радиаторы вертикального типа на простенках (высотой до 1200мм).
1.5. Витраж с балконной дверью, с недостаточной длиной витража для расположения радиатора. Имеется простенок рядом с витражом шириной более 600 мм. При этом радиатор на простенке высотой до 600 мм не перекрывает теплопотери помещения. Дополнительно установить радиатор до 200 мм перед витражом.
1.6. Витраж с балконной дверью, с недостаточной длиной витража для расположения радиатора. При этом ширина витража (не учитывая балконную дверь) менее 1000 мм. Имеется простенок по краю витража шириной до 550 мм. Расположенного радиатора вертикального типа на простенке недостаточно для перекрытия теплопотерь помещения. Дополнительно установить радиатор до 200 мм перед витражом.
1.7. Витраж с балконной дверью, с недостаточной длиной витража для расположения радиатора. При этом нет простенков по краям витража. Габариты помещения (расстановка мебели) позволяют расположить радиатор на внутренней стене в углу с наружной. Располагать радиатор на внутренней стене (высоту применить до 600 мм).
1.8. Витраж с балконной дверью, с недостаточной длиной витража для расположения радиатора. При этом нет простенков по краям витража. Габариты помещения (расстановка мебели) не позволяют расположить радиатор на внутренней стене в углу с наружной. Располагать радиатор перед витражом, применив высоту до 500 мм.
1.9. Жилые и нежилые помещения при наличии окон с подоконниками. Стальные панельные радиаторы с термостатическим клапаном и термостатическим элементом с угловым подключением из стены. Отопительные приборы должны обеспечивать равномерный обогрев помещения. Приборы отопления необходимо размещать под световыми проемами, с учетом требования, чтобы длина приборов составляла не менее 50% длины проемов. Преимущественно применять высоту 500 мм. При необходимости 300 мм. Преимущественно применять тип 22. В случае необходимости применить тип 11, 33. 
1.10. Нежилые помещения. В случае, когда суммарная длина приборов отопления не перекрывает ширину световых проемов, дополнительно расположить приборы отопления на внутренних стенках. Преимущественно у входной группы.
1.10.1. Во встроенных нежилых помещениях 1-го этажа на входах тамбуры не выполнять. На входах предполагается установка тепловых завес силами собственников.
1.11. Жилые и нежилые помещения. Наличие в одном помещения витражного остекления и оконных проёмов с подоконниками. У витражей применить высоту приборов до 200 мм. Оставшуюся часть теплопотерь распределить на приборы отопления у окон с подоконниками.
1.12. Отдельно запроектированная балконная дверь в наружной стене. Витраж без отопительного прибора. Необходимо предусмотреть петлю от обратного трубопровода вдоль светового проёма.
1.13. Радиаторы у витражей в жилых комнатах располагать у стекла, в пространстве откоса.
1.14 Увязать расположение радиаторов у внутренних стен и розеток раздела ЭОМ. Указать привязки.
1.15 Цвет приборов отопления (при отсутствии доп. требований дизайн-проекта) - RAL 9016 (белоснежный).
Автостоянка - неотапливаемая.
Требования к материалам трубопроводов:
- магистральные трубопроводы и вертикальные стояки, горизонтальные участки ответвлений, распределительные коллекторы из стальных водогазопроводных труб по 
ГОСТ 3262-75* диаметром условного прохода до 40 мм включительно и стальные электросварные трубы по сортаменту ГОСТ 10704-91 диаметром условного прохода 50 мм и более;
- разводящие сети от этажного распределительного коллектора предусмотреть из сшитого полиэтилена по ГОСТ 32415-2013 (или металлопластиковых труб по 
ГОСТ 53630-2015).
Требования к изоляции и защите трубопроводов:
- магистральные трубопроводы, вертикальные стояки, коллекторы и подводки к ним покрыть термостойкой эмалью с предварительной грунтовкой;
- теплоизоляцию магистральных трубопроводов, вертикальных стояков, распределительных коллекторов и подводок к ним трубками предусмотреть из вспененного полиэтилена категории не ниже Г1 по ГОСТ 30244-94.
 - горизонтальную разводку трубопроводов (в конструкции пола) предусмотреть в защитной теплоизоляции из вспененного полиэтилена толщиной 9 мм в межквартирных коридорах, 6мм - в квартирах и ПОН.
- горизонтальную разводку трубопроводов «теплого пола» предусмотреть в защитной гофре.
На трубопроводах внутренних систем теплоснабжения следует предусматривать компенсацию тепловых удлинений.  Компенсация тепловых удлинений может осуществляться как с помощью углов поворота (на магистральных горизонтальных трубопроводах), так и с помощью сильфонных компенсаторов (на стояках отопления).
В соответствии с проектными решениями расставить неподвижные опоры, указать привязки.

	
7.4
	Система вентиляции
	Системы общеобменной вентиляции воздуха должны обеспечивать расход наружного воздуха в объеме санитарных норм с параметрами воздуха, соответствующим внутренним расчетным параметрам воздуха по назначению помещений.
Для проектируемого комплекса предусмотреть вентиляцию в части помещений:
- жилая часть (квартиры);
- нежилая часть (ПОН);
- ИТП, НС, узел ввода, помещение УУТЭ, электрощитовая и помещение СС;
- ПУИ 1 этажа;
- МОП типовых этажей;
- кладовые.
Вентиляцию жилых помещений предусмотреть следующим образом: естественная приточная вентиляцию осуществляется за счёт приточных клапанов Air-Box Comfort или аналог, устанавливаемых в ПВХ окнах. За счет проветривания в алюминиевых окнах. 
Расход вытяжного воздуха принять: кухня - 60м3/ч; санузел - 25м3/ч, совмещенный санузел или ванная - 50м3/ч.
Вытяжную систему вентиляции из жилья предусмотреть с естественным побуждением.
На кровле для всех противодымных систем вместо ОЗК применять сертифицированные противопожарные обратные клапана.
В вытяжных отверстиях в стенах установку регулируемых решеток типа АМР (или аналог), в потолках - вытяжных диффузоров типа ДПУ (или аналог). 
Вытяжные устройства присоединяются к вертикальному сборному каналу через спутник высотой не менее 2м.
Транзитные воздуховоды прокладываются в нишах межквартирного коридора в огнезащитной изоляции с нормируемым пределом огнестойкости.
Прокладку воздуховодов, размещение противодымных и вентиляционных клапанов, решеток вести в нишах.
Вытяжные вентиляторы с резервным двигателем расположить на кровле, исключая область над квартирами.
Воздуховоды проектировать из оцинкованного листа по ГОСТ 14918-2020.
В блоках кладовых предусмотреть приточно-вытяжную вентиляцию.
Системы общеобменной вентиляции должны отключаться при пожаре. Противопожарные требования к системам общеобменной вентиляции предусмотреть согласно 
СП 7.13130.2013 или СТУ (Специальные Технические Условия на противопожарную защиту здания) на объект.
Для коммерческих помещений предусмотреть систему вентиляции.
Для каждой секции предусмотреть одну резервную вытяжную шахту для технологической вентиляции. Воздуховод от подвала до кровли принять живым сечением не менее 0,15м2. Расположить в пятне мест общего назначения жилой части (лестнично-лифтовой узел, межквартирный коридор). Места прохода воздуховодов согласовать с АР и КР. Предусмотреть возможность подключения с каждого коммерческого помещения к резервной вытяжной шахте с устройством отверстия в железобетонной плите перекрытия на отм. 0.000. В подвальном этаже предусмотреть места, свободные от коммуникаций для возможной дальнейшей прокладки воздуховодов собственниками.
На фасаде предусматривается воздухозаборная решетка с утеплением, учтенная в разделе АР для возможности организации механической приточной вентиляции. Приточные клапаны в окнах не предусматриваются.	Comment by Белоусова Анастасия Александровна: Это решение для квартир? Лучше оставить клапаны на окнах, а не на фасад выводить кружки.

Для санузла принять воздухообмен согласно нормам.
Нагрузку в системе водяного отопления на инфильтрацию холодного воздуха при естественной вентиляции не предусматривать. Исключить транзитную прокладку воздуховодов любого назначения через помещения ПОН.
Разводка воздуховодов по помещениям (кроме вертикальных транзитных стояков) и установка оборудования выполняются силами арендаторов. Из основного помещения транзитные стояки проходят через МОП (шахты у ЛЛУ, коридоры) до кровли. В случае, когда пятно МОП оторвано от встроенного помещения в горизонтальной плоскости, предусматривать прохождение от коммерческого помещения до шахты через подвальный этаж.
Транзитные воздуховоды прокладываются в огнезащитной изоляции с нормируемым пределом огнестойкости согласно требованиям СП 7.13130.2013. Участки воздуховодов, проходящие по кровле, прокладываются в тепловой изоляции и закрываются покровным слоем из гидроизоляционной мембраны.
Вентиляция и кондиционирование.
В рабочей документации предусмотреть прокладку сетей кондиционирования.
В нежилых помещениях первого этажа прокладка межблочных трасс сплит-систем кондиционирования, установка внутренних и наружных блоков, отвод конденсата выполняется за счет арендатора. 

	
7.5
	Противодымная вентиляция
	Для обеспечения эвакуации людей в случае возникновения пожара в зданиях проектируемого комплекса должны быть запроектированы системы противодымной защиты при необходимости: вытяжная противодымная вентиляция, компенсация вытяжной противодымной вентиляции и приточная противодымная вентиляция воздуха. Системы противодымной защиты запроектировать в соответствии с действующим законодательством, действующими нормативными документами и утвержденными специальными техническими условиями (СТУ) на противопожарную защиту, а также проектом МОПБ.
Принципиальную схему устройства систем противодымной защиты согласовать с заказчиком.
В проекте ОВ2 необходимо указать размер, площадь живого сечения решеток.
Системы подпора воздуха зон МГН выполнить отдельными каналами для работы на закрытую и открытую дверь.
Вентиляторы систем подпора в ПБЗ на закрытую дверь (с нагревом воздуха) располагать в венткамере подземного этажа с воздухозабором посредством форкамеры и воздухозаборной решетки в уровне первого этажа. Воздухозаборная решетка предусмотрена в комплекте АР, разработана в соответствии с заданием ОВ. Размещение оборудования для систем подпора при пожаре в ЛК, лифтовые шахты, компенсацию дымоудаления, а также для подпора в ПБЗ на открытую дверь предусмотреть на кровле. Не допускается применение крышных вентиляторов и размещение вентиляторов непосредственно на шахте.
Подачу в лестничные клетки в жилых секциях до 50м осуществить в верхнюю зону без рассредоточенной подачи.
Все воздуховоды систем противодымной защиты должны иметь нормируемый предел огнестойкости. Прокладываемые по кровле воздуховоды должны дополнительно иметь защитный покровный слой поверх изоляции. Воздуховоды приточных противодымных систем - из гидроизоляционной мембраны, воздуховоды систем дымоудаления - из стального оцинкованного листа.
Компенсирующую подачу на 1 этаже, при соответствующей возможности, предусмотреть через шахту лифта с режимом работы «пожарная опасность».
На кровле для систем противодымной защиты предусматривать установку не огнезадерживающих, а обратных клапанов в исполнении в соответствии с п.7.11 СП 7.13130.2013.
Подключение противопожарных клапанов осуществлять врезкой, исключить тройники на подключениях.
Предусмотреть сечение врезки для клапана на 50мм меньше воздуховода (пример воздуховод 700-300, клапан 650-400).

	
7.6
	Требования к нормам расхода материалов
	Отводы, моделирующие изгиб трубы сшитого полиэтилена, включая металлополимерные трубы, рассчитываются в п.м.  В спецификации должны быть учтены в длине труб.
Фасонные части (фитинги, соединительные детали в Revit) систем отопления в спецификации считаются в единице измерения - шт.
Для элементов систем отопления, рассчитываемых в м.п., кол-во вычислять без учета повышающих коэффициентов на монтажные операции. Значение принимать по параметрам элементов модели, без модификаций.
Относительный припуск на воздуховоды, рассчитываемых в п.м., учитывает сметный отдел. Значение в проекте принимать по параметрам элементов модели, без модификаций.
В спецификации не учитывать расход металла на крепеж трубопроводов и воздуховодов.
При подсчете расхода материалов для изоляции и огнезащиты принимать без повышающих коэффициентов на нахлест и на запас.
При выпуске спецификации в комплекте документации раздела ОВ2, в которой подсчет фасонных деталей (тройники, отводы, переходы, крестовины, врезки, заглушки) идет в м2 одной строчкой с указанием толщины стенки металла дополнительно должна прилагаться ведомость фасонных деталей на листах формата А4.
В ведомости для каждой системы должна быть указана информация о типе фасонного элемента, размере, угле поворота для отводов, площади детали, количестве деталей одного типа, толщине стенки металла. Суммарная площадь деталей по системе должна биться со строчкой в спецификации.
Для материалов инженерных коммуникаций в примечании к спецификации прописать “или аналог”.
В спецификации раздела наружных тепловых сетей указывать длину трассы без учета фасонных элементов. Фасонные элементы вносить отдельными позициями с указанием их размеров.
В спецификации к альбому ОВ предусмотреть вентиляторы общеобменной и противодымной вентиляции. При этом датчики, устанавливаемые производителями в оборудовании по умолчанию, не учитывать в спецификации отдельно. Дополнительные датчики устанавливать по заданию алгоритма работы системы от ОВ и учитывать разделом АК. Данные по шкафам управления ОВ и ДУ, полученные от производителя вентилятора, передать в качестве задания в разделы ПС и АК.
В спецификации ОВ не предусматривать ШУ и кабели подключения, фразу «в комплекте с автоматикой» исключить.
На листе общих данных раздела ОВ дать следующее указание: «Шкафы управления вентиляционными установками общеобменной системы и кабели между установкой и шкафом предусмотрены в разделе АК. Шкафы управления вентиляторами противодымной системы предусмотрены в разделе ПС».

Решетки систем ПДВ в МОП разрабатываются и учитываются в разделе ОВ2 с цветом решетки согласно заданию от АИ.


	8. Слаботочные сети

	8.1
	Кабельные линии слаботочных систем
	Прокладку кабельных линий от слаботочного отсека этажного щита предусмотреть в пространстве за подвесным потолком с креплением к потолку.
Кабели СС заводятся в квартиру и сворачиваются в бухту в районе ввода.
Для заведения кабелей в квартиру в конструкции стены предусмотреть гильзы.
Точки выхода трубы выполнить по краю стены над входной дверью со стороны квартиры.
Разводку сети по квартире выполнять отдельным проектом.

	8.2
	Диспетчеризация лифтового оборудования
	Проектирование системы выполнить в соответствии с требованиями ТУ.
Оборудование диспетчеризации ООО «Лифт-комплекс дс». 
Диспетчеризация лифтового оборудования на диспетчерском комплексе «ОБЬ».
В части диспетчеризации инженерных систем и оборудования проектными решениями предусмотреть:
- диспетчерский контроль за работой лифтов (двухсторонняя переговорная связь между диспетчерским пультом и кабиной лифта, сигнализация о срабатывании электрических цепей безопасности лифтов, о несанкционированном открывании дверей шахты в режиме нормальной работы, сигнализация об открытии дверей шахты при отсутствии кабины на этаже и открытии двери (крышки) устройства управления лифтом без машинного помещения);
- двухстороннюю переговорную связь в лифтах, предназначенных для перевозки пожарных подразделений с лифтовым холлом 1-го этажа;
- двухстороннюю переговорную связь между диспетчерским пультом и техническими помещениями (с учетом требований действующих норм);
- устройство розетки Ethernet (устройство коммутатора) с доступом в Интернет для каждой станции управления лифтами;
- Для защиты оборудования от высоковольтных помех, между источником питания и ИБП заложить БЗС (блок защиты сетевой).

	8.3
	Система видеонаблюдения
	Проектным решением предусмотреть устройство IP-видеокамер с разрешением не ниже 2Мп марки «Trassir».
Уличные камеры – цилиндрические, режимом день/ночь, наличие ИК-подсветки-дальность действия до 35 м, диапазоном рабочих температур от -40 до +60 C, фокусное расстояние в видеокамере определить проектом (типа TRASSIR TR-D2121IR3 v6, TRASSIR TR-D2123IR6 v6). 
Внутренние камеры купольного типа, наличие ИК-подсветки-дальность действия до 25 м, фокусное расстояние в видеокамере определить проектом (типа TRASSIR TR-D3121IR2 v6). 
Систему доступа в паркинг (открывание ворот на въезде) предусмотреть с использованием системы считывания номеров. Видеокамеры используются совместно с модулем ПО AutоTrassir. Для считывания номеров транспортных средств применяются видеокамеры цилиндрические (типа TR-D2222WDZIR4, TR-D2223WDZIR7).
Для удаленного доступа сотрудников УК предусмотреть маршрутизатор RB4011iGS+RM.
Базовые решения системы видеонаблюдения должны включать возможность наблюдения за следующими пунктами/зонами:
- периметр здания (с возможностью контроля спусков в тех. подполье);
- входные группы жилой части здания + тамбуры + вестибюль;
- лифтовые холлы каждого этажа;
- колясочные;
- паркинг;
- лифтовый холл на 1-ом этаже;
- лифтовой холл на верхнем этаже для контроля СУЛ;
- в кабинах лифтов;
- въезды/выезды в паркинг;
- на придомовой территории;
- предусмотреть возможность работы системы в автономном режиме (ИБП) не менее 1 часа;
- обвязка оборудования кабелем UTP 4*2 кат.5е медь для наружной прокладки;
- Для защиты оборудования от высоковольтных помех, между источником питания и ИБП заложить БЗС (блок защиты сетевой);
- система регистрации и просмотра строится на базе IP-видеорегистратора модели Trassir NeuroStation, скорость записи 12 к/с на канал, сжатие Н.265+. Обеспечить глубину видеоархива – 15 суток (предоставить расчет по битрейту и видеоархиву);
- IP-видеорегистратор разместить на посту охраны, в отсутствии таковой в помещении узла связи, в шкафу телекоммуникационном шкафу для головного оборудования (СКУД, домофоны, видеонаблюдения, ТВ)
- При проектировании видеокамер в паркинге на потолке, предусмотреть кронштейн для видеокамер (камера должна быть на уровне пожарного водопровода)
- Схема расстановки подлежит обязательному согласованию;
- Предусмотреть возможность удаленного доступа к видеорегистратору, сотрудникам УК.
Для организации сетей между узлами связи в ЖК предусмотреть оптический кабель по топологии звезда, тип кабеля и количество волокон определить проектом.
Предусмотреть телекоммуникационный шкаф, для слаботочных систем жилого дома (видеонаблюдения, СКУД, домофонной связи, СДС, АСКУЭ).

	8.4
	Система домофонной связи
	Многоабонентские вызывные панели BAS-IP AA-07FBV расположить на первой “нитке” входных групп, и расположить таким образом, чтобы обеспечить ракурсы лиц при входе в тамбур относительно фронтального: наклон и отклонение - не более 15°, поворот - не более 20°. Вызывную панель установить на высоте 1,5 м от чистого пола до центра видеокамеры домофона.	Comment by Белоусова Анастасия Александровна: Внутри тамбура
- многоабонентские IP вызывные панели должны иметь встроенную камеру разрешением не ниже (1280х720);
- панели должны быть в антивандальном исполнении, с диапазоном рабочих температур от -40 до +65 С;
 - многоабонентский домофон должен иметь возможность отправлять вызовы на SIP устройства, мобильные устройства с возможностью удаленного открытия двери;
- многоабонентская вызывная панель должна поддерживать технологию FaceID (вход по распознаванию лица жителя);
- камера с многоабонентской вызывной панели должна иметь возможность внедрения в состав общей системы видеонаблюдения;
- абонентское аудиоустройство в квартирах предусмотреть модели УКП-7;
- дополнительно предусмотреть систему дистанционного считывания BLE ключей «свободные руки», на базе оборудования SmartAirkey.
- для каждой квартиры предусмотреть по 3 ключа RFID ISBC® Mifare ID и 1 ключ BLE;
- предусмотреть подключение коммутатора домофонной связи к сети интернет со скоростью не менее 30Мбит/с, кабелем типа не ниже UTP 5e LS, наличие статического IP адреса (указать данную информацию в проектной документации);
- для защиты оборудования от высоковольтных помех, между источником питания и ИБП заложить БЗС (блок защиты сетевой).

	8.5
	Система коллективного приема телевидения
	Система коллективного приема телевидения должна соответствовать ГОСТ 58020-2017;
- для организации системы СКТ, предусмотреть проектным решением устройство эфирной антенны для приема ТВ-сигналов стандарта DVB-T2;
- все активное оборудование (усилители Planar) СКТ разместить в помещении узла связи;
- разводку от телекоммуникационного шкафа до вертикальной телевизионной распределительной сети и блока абонентских ответвителей выполнить кабелем коаксиальным RG-59 (не ниже марки РК 75-3,7-319нг(А)-LS или аналог);
- Разводка от этажного ответвителя до абонентского делителя выполняется кабелем коаксиальным не ниже RG-6U нг(А)-LS. Разводка от абонентского делителя до ввода в квартиру выполняется кабелем не ниже RG-6U нг(А)-LS (не ниже РК 75-3,7-319 нг(А)-LS);
- прокладку вертикальной телевизионной распределительной сети предусмотреть в слаботочных каналах (стояках), установку ответвителей и абонентских делителей предусмотреть в слаботочном отсеке этажных щитов, тип ответвителя установленных на этажах заложить согласно минимальному уровню ТВ сигнала, отходящего в квартиру (не менее 60dB);
- Для защиты оборудования от высоковольтных помех, между источником питания и ИБП заложить БЗС (блок защиты сетевой).

	8.6
	Радиофикация
	Проектирование системы выполнить в соответствии с требованиями ТУ.

На стадии «Проектная документация» раздел выполнить в минимальном объеме;
на стадии «Рабочая документация» отдельный комплект рабочих чертежей не выполнять.

на стадии «Рабочая документация» на стадии рабочей документации предусмотреть радиорозетку в помещении охраны.

	8.7
	СПС (система пожарной сигнализации)
	Проектируемые системы пожарной сигнализации, выполнить на базе оборудования российского производства РУБЕЖ.
СОУЭ выполнить на базе оборудования (Рубеж, Тромбон), либо на IP оборудовании согласованных производителей.
Проектной документацией предусмотреть применение проводной системы пожарной сигнализации.
Для защиты помещений применить адресные пожарные извещатели.
ИП для помещений квартир запроектировать на стенах, при установке их следует располагать на расстоянии не менее 150 мм от ИП до угла между стенами, а также до угла между стеной и потолком.
Вдоль путей эвакуации предусмотреть установку ручных адресных проводных извещателей.
Для защиты оборудования от высоковольтных помех, между источником питания и ИБП заложить БЗС (блок защиты сетевой).
Предусмотреть электромагнитный фиксатор YD-602 (или аналог), удерживающий дверь между квартирным коридором и лифтовым холлом, отключаемый при срабатывании пожарной сигнализации.
Нежилые (офисные) помещения оборудовать шлейфовой пожарной сигнализацией на базе прибора АМП-4-R3. АМП-R3 нежилых помещений подключить через изоляторы короткого замыкания по кольцевой топологии к отдельному ППК.
Установку СПС запроектировать по алгоритму B согласно СП 484.1311500.2020.
СПС должна удовлетворять требованиям СП 484.1311500.2020, СП485.1311500.2020, СП 486.1311500.2020, СП 113.13330.2016, СП 6.13130.2021, СП 7.13130.2013, СП 10.13130.2020.
При формировании сигнала «Пожар» СПС должна обеспечить выдачу сигнала на запуск СОУЭ, на включение систем противодымной вентиляции, на отключение приточно-вытяжной вентиляции, передачу сигнала “Пожар” в лифтовое оборудование, СКУД, СДФ, выдачу сигнала на открытие ворот для въезда во внутридворовую территорию для проезда пожарных машин.
В составе системы пожарной сигнализации предусмотреть: 
- приборы контроля и управления противопожарными системами;
- шкафы управления системами противодымной вентиляции (с указанием номера системы, к которой относится шкаф и ссылкой на ТКП или бланк-заказ производителя вентилятора);
- кабели от приборов контроля и управления противопожарными системами до противопожарных клапанов;
- кабели от приборов контроля и управления противопожарными системами до шкафов управления противодымной и общеобменной вентиляции;
- кабели от приборов контроля и управления противопожарными системами до приборов управления СКУД;
- кабели от приборов контроля и управления противопожарными системами до шкафов управления насосами АПТ.

	8.8
	Структурированная кабельная система (СКС) жилого дома
	Проектным решением предусмотреть установку телекоммуникационной стойки в помещении узла связи, для организации внутридомовой СКС (медной и оптической) и размещение провайдеров связи, количество юнитов определить проектом;
Проектом предусмотреть для жилых помещений:
•	оптические кроссы типа ШКОС-С -3U/4 -96 –SC из расчета один порт на одну квартиру;
•	оптические кроссы типа ШКОС-С -3U/4 -96 –SC из расчета один порт на одну нежилое помещение (количество портов определить проектом);
•	от проектируемого оптического кросса по слаботочной меж. этажной шахте прокладывается оптический кабель типа Riser;
•	от оптического кабеля типа Riser до квартирного слаботочного щита проложить оптический кабель не ниже типа Alpha Mile Distribution-LS, 2 волокна (1 резервное), кабель проложить в ПНД трубе диаметра 25 мм совместно с кабелями для слаботочной сети (домофон, СКТ);
•	для разварки оптических волокон кабеля типа Riser и отходящего кабеля в квартиру не ниже типа Alpha Mile Distribution-LS использовать оптический кросс, тип определить проектом; 
•	патч-панели 19" неэкранированная 1U, на 24 порта cat.5e типа SNR-UD-1U24-5E-H (расшить по цветовой схеме Т568В) из расчета один порт на одну квартиру, протяженность кабеля не должна превышать 90м, при превышении данной величины использовать кабель типа InfoLan позволяющий организовывать высокоскоростное подключение к сети интернет до 160м;
•	от патч-панелей, расположенных в помещении узла связи до квартир, прокладывается кабель по слаботочной нише;
•	кабельные линии, прокладываемые по слаботочной шахте, должны быть обиркованы;
•	в слаботочной нише этажных щитов проложить кабельный лоток для укладки слаботочных кабелей (крепление нейлоновыми стяжками) размер лотка определить проектом, иные решения по креплению слаботочных кабелей согласовать с заказчиком;
Проектом предусмотреть для нежилых помещений:
•	от патч-панелей, расположенных в помещении узла связи до нежилых помещений, кабель прокладывается по подвальному помещению;
•	подъем кабеля с подвального помещения в нежилом помещении, организовать у ЩУР нежилого помещения;
•	вертикальные кабельные линии в нежилом помещении проложить по стене в гладкой полиэтиленовой трубе диаметром 16мм;
•	кабельные линии в нежилом помещении проложить до распределительной коробки для наружного монтажа размером 150x110x85мм, предусмотреть запас 0,5м, кабельные линии не оконечивать.

	8.9
	СКУД
	Оборудованию СКУД подлежат:
- входы в колясочные (при наличии);
- входы в эвакуационную лестничную клетку (1 этаж);
- входы в автостоянку;
- вход в техподполье;
- вход в узел связи;
- вход в тепловой пункт (ИТП);
- вход в котельные;
- вход в ВРУ (электрощитовая);
- вход в насосные (ХП и ПП);
- входы в узлы учета;
- вход в ПУИ;
- ворота для въезда/выезда в автостоянку.
Для открытия и закрытия ворот паркинга предусмотреть радиоприёмник и пульты (по количеству машино-мест + 2 для охраны). 
Предусмотреть дополнительно систему выезда из паркинга (открывание ворот на выезде) предусмотреть с использованием считывания пассивных RFID-метки (дистанционное срабатывание).
Оборудование должно обеспечивать возможность объединения всех контроллеров, посредством ПО верхнего уровня ZKTeco security CVS;
Для организации входа в колясочные (при наличии) использовать считыватели SmartAirKey SimpleLock-M.
Проектируемую систему СКУД выполнить на базе оборудования ZKTeco (C2-260, DM-10).
Предусмотреть интеграцию СКУД с системой пожарной сигнализации (при срабатывании СПС двери должны быть разблокированы).
СКУД встроенных помещений не предусматривать.
Для защиты оборудования от высоковольтных помех, между источником питания и ИБП заложить БЗС (блок защиты сетевой).

	8.10
	Линейно кабельные сооружения связи
	Наружные линейно кабельные сооружения (ЛКС) выполнить полиэтиленовой трубой d-110мм ПЭ80 SDR11.
Предусмотреть единый вводной колодец типа ККС-2, для операторов связи, расположить на границе земельного участка в зеленой зоне.
Глубину залегания и способ прокладки определить проектом, при прокладке открытым способом (в траншее) минимальное расстояние от поверхности земли до верха трубы должно составлять не менее 0,8м;
Предусмотреть проект ввода (герметизация).
Смотровые устройства использовать типа ККC-2.
В вводном колодце предусмотреть оптическую муфту типа МТОК-К6/108, от данной муфты до ближайшего кросса, расположенного в узле связи, проложить оптический кабель типа ТОЛ-Н-24У.
Проектные работы выполнить согласно ВСН 116-93.

	8.11
	Наружные сети СКУД
	Проектным решением предусмотреть многоабоненскую вызывную панель BAS-IP AA-07FBV, для входа за ограждение вокруг жилого дома, определить проектом место крепление, герметизацию вокруг вызывной панели.
Многоабонентская вызывная панель должна быть идентична, установленной на входе в здание, режим работы от -40 до +65 С, иметь антивандальное исполнение, степень защиты не ниже IP66.
Выход за ограждение по кнопке, смонтированной на отдельной трубостойке (исключить возможность дотянуться из-за периметра здания).
Дополнительно разработать узлы устройства фундаментов для стоек калиток и ворот, в составе ограждения территории.
Предусмотреть в составе системы морозостойкие уличные доводчики.
Дополнительно предусмотреть систему дистанционного считывания BLE ключей «свободные руки», на базе оборудования SmartAirkey.
Определить проектом точку подключения к сетям электроснабжения.
Наружные сети СКУД проложить в полиэтиленовой двустенной гофрированной трубе диаметром 40мм.
Ворота для въезда во внутридворовую территорию предусмотреть с автоматизацией (электрическим приводом) на открытие и закрытие ворот. 
Автоматизацию ворот предусмотреть на распашные ворота с характеристиками:
•	двигатель - 230В;
•	мощность электродвигателя – 150Вт;
•	максимальное тяговое усилие – 3000Н;
•	вес ворот – до 500кг;
•	ширина ворот – до 5м.
Блок управления для управления электрическим приводом распашных ворот разместить на ограждении, на удалении не более 3 метров.
Управление автоматикой открывания ворот предусмотреть по радио брелоку и звонку с мобильного телефона.
Предусмотреть интеграцию СКУД с системой пожарной сигнализации (при срабатывании СПС двери должны разблокировать, ворота придомовой территории открыться для проезда пожарных машин).

	8.12
	АСКУЭР
	Проектными решениями предусмотреть:
- автоматизацию и диспетчеризацию инженерных систем и оборудования в соответствии с требованиями Технических условий;
- дистанционного снятия показаний со следующих приборов учета:
- электросчетчики квартирные однофазные многотарифные;
- электросчетчики общедомового учета многотарифные;
- электросчетчики нежилых помещений многоторифные;
- счетчики «Пульсар» ХВС и ГВС с импульсным выход для жилых помещений;
- счетчики «Пульсар» ХВС и ГВС RS-485 для нежилых помещений; 
- счетчик тепла «Пульсар» с протоколом RS-485 и 4-мя импульсными входами;
- расходомер ПРЭМ + тепловычислитель СПТ с интерфейсом RS-232/485;
- водомерный узел ХВС (расходомер ПРЭМ + вычислитель СПТ с установкой GSM-модуля и выводом усилителя сигнала на кровлю).
Предусмотреть передачу данных от квартирных приборов учета электроэнергии в жилых и нежилых помещениях, общедомовых приборов учета электроэнергии на два сервера:
- на сервер энергосбытовой компании; 
- на сервер УК «Линэрго».
Предусмотреть передачу данных от квартирных приборов учета ХВС, ГВС, теплоснабжения, водомерный узел ХВС.
Для коммутации приборов учета: ХВС, ГВС, теплоснабжения использовать коммутационные платы Topenar TPN2, расположить в коллекторном шкафу на этаже. 
Для коммутации приборов учета электроэнергии использовать коммутационные платы Topenar TPN1, расположить в слаботочной нише этажного распределительного щита.
Для защиты оборудования от высоковольтных помех, между источником питания и ИБП заложить БЗС (блок защиты сетевой).
Проектные решения выполнить с соблюдением требований законодательства и нормативных актов в области подготовки проектной документации, действующих на территории как субъекта РФ, так и по РФ в целом.
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	8.13
	Автоматизация лифтового оборудования
	Не предусматривать

	8.14
	Автоматизация комплексная
	Выполнить в соответствии СП 54.13330.2022. «Свод правил. Здания жилые многоквартирные»
Проектом разработать системы автоматизации и диспетчеризации основных технологических процессов.
Оборудование диспетчеризации – персональный компьютер оператора (УК) с программным обеспечением, локальные передачи и т.д.
Инженерное оборудование:
•	Теплоснабжение (сигналы работы и аварии);
•	Электроснабжение (контроль вводов, включения АВР, аварийных сигналов);
•	Вентиляционные системы (сигналы работы и аварии).
Для защиты оборудования расположенных в подвальном этаже от затопления водой необходимо в технических помещениях предусмотреть сенсоры протечек воды. Сенсоры подключить к серверу УК “Линэрго”.
В составе системы АК предусмотреть:
- шкафы управления общеобменной вентиляции с указанием номера системы, к которой относится шкаф, и ссылкой на ТКП (технико-коммерческое предложение) или бланк-заказ производителя вентилятора, полученного по заданию от ОВ;
- кабели от установки общеобменной вентиляции до шкафа управления установкой.
При подборе шкафов управления вентустановками, обслуживающими автомобильные стоянки, учесть необходимость подключения к шкафу системы САКЗ.

	8.15
	Помещение узла связи
	Помещение узла связи жилого дома не должен превышать 24м2, но не менее 18м2.
В помещение узла связи не должно быть окон, транзитных коммуникаций.
Дверь противопожарная, не ниже EI30.
Предусмотреть внутреннюю отделку помещения:
1.	Стены, потолок красить краской водоэмульсионной с предварительной подготовкой;
2.	Пол покрыть антистатическим линолеумом.
Предусмотреть систему пожарной сигнализации согласно СП 484.1311500.2020, СП 485.1311500.2020, СП 486.1311500.2020;
Электроснабжение узла связи организовать отдельной линией от ВРУ жилого дома, в помещение узла связи установить щит электрический (12 модулей).
В помещении узла связи необходимо обеспечить освещенность не менее 400лк.
В помещении узла связи предусмотреть децентрализованную систему вентиляции.
Вход в серверную по системе контроля и управления доступом (СКУД), подключенного в единую систему СКУД на жилом доме.
Предусмотреть систему видеонаблюдения в помещении узла связи.

	9.
	Система газоснабжения. Крышные газовые котельные
	 Не предусмотрены проектом

	10.
	Проект организации строительства
	Раздел разработать в соответствии с частью II Положения, утвержденного Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" с соблюдением требований законодательства и нормативных актов в области подготовки проектной документации, действующих на территории как субъекта РФ, так и по РФ в целом.
При разработке учитывать рекомендации МДС 12-46.2008 и учитывать директивный срок строительства по СУП.

	11.
	Перечень мероприятий по охране окружающей среды
	Раздел разработать в соответствии с частью II Положения, утвержденного Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" с соблюдением требований законодательства и нормативных актов в области подготовки проектной документации, действующих на территории как субъекта РФ, так и по РФ в целом.

	12.
	Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
	 Пожарная сигнализация на оборудовании «Рубеж».
Раздел разработать в соответствии с частью II Положения, утвержденного Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию", с учетом требований, комплекса дополнительных и компенсирующих мероприятий, предусмотренных СТУ в части обеспечения пожарной безопасности (в случае их разработки), а также иных требований законодательства и нормативных актов в области подготовки проектной документации, действующих на территории как субъекта РФ, так и по РФ в целом.	

	13.
	Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов
	Раздел разработать в соответствии с частью II Положения, утвержденного Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию", требованиями СП 59.13330.2020  «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», а также иных требований законодательства и нормативных актов в области подготовки проектной документации, действующих на территории как субъекта РФ, так и по РФ в целом.
Специализированно оборудованных помещений для МГН проектными решениями не предусматривать.
Проживание группы М4 проектными решениями не предусматривать.
Количество открытых парковок для МГН предусматривать по расчету только от общего количества гостевых и временных машино-мест, в. т.ч предусмотреть специализированные машино-места с габаритами 6.0х3.60 м.
Доступ МГН (для встроенных помещений) обеспечить на отметку чистого пола 1-го этажа.
Обустройство рабочих мест для МГН в объеме встроенных помещений проектом не предусматривать.
В конструкции тротуаров предусматривать понижающий бортовой камень для съезда представителей маломобильных групп населения.

	14.
	Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
	Раздел разработать с соблюдением требований, предусмотренных Федеральным законом "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" от 30.12.2009 N 384-ФЗ, а также иных требований законодательства и нормативных актов в области подготовки проектной документации, действующих на территории как субъекта РФ, так и по РФ в целом.

	15.
	Смета на строительство
	 Не разрабатывается

	16.
	Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов
	Раздел разработать в соответствии с частью II Положения, утвержденного Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" с соблюдением требований Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 23.11.2009 N 261-ФЗ, а также иных требований законодательства и нормативных актов в области подготовки проектной документации, действующих на территории как субъекта РФ, так и по РФ в целом.
  Класс энергетической эффективности для жилых домов должен быть не ниже «А» в соответствии с Табл. 2 Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ N 399/пр от 6 июня 2016 года.

	17
	Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитального ремонту многоквартирного дома
	 Раздел разработать в соответствии с требованиями законодательства и нормативных актов в области подготовки проектной документации, действующих на территории как субъекта РФ, так и по РФ в целом.

	18.
	Иная документация в случаях, предусмотренных ФЗ
	 Необходимость разработки определить на стадии принятия технических решений.

	19.
	Инженерно-технические мероприятия ГО и ЧС
	 Не требуется

	20.
	Требования к составу разделов проектной документации и их содержанию
	В соответствии с частью II Положения, утвержденного Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" с учетом требований ст. 48 Градостроительного кодекса РФ.
В объеме необходимом и достаточном для прохождения экспертизы и получения положительного заключения
Оформление комплекта выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ 21.101-2020.
Ведомость «Состав проектной документации» комплектовать отдельным томом и в состав каждого тома не включать.
Ведомость «Состав проектной документации» согласовать с заказчиком в течении 5 рабочих дней с момента заключения договора на проектирование.

	21.
	Сведения о передаваемой заказчику проектной документации
	С учетом требований Договора на проектные работы, а также требований к оформлению сброшюрованной документации, обозначенных ГОСТ 21.101-2020.
1. Стадия «Проектная документация» до получения положительного заключения в электронном виде, в формате *.pdf, сформированная в соответствии с требованиями Приказа Минстроя России от 12.05.2017 N 783/пр.
После получения положительного заключения экспертизы:
-комплект документации в формате *.pdf, сформированный в порядке и соответствии с ведомостью «Состав проектной документации» - 1 экз. на цифровом носителе;
-комплект документации в редактируемом формате, сформированной по разделам (разбитый по папкам): текстовые части в форматах *.docx, таблицы в формате *.xlsx, графическая часть в формате *.dwg - 1 экз. на цифровом носителе.
2. Стадия «Рабочая документация» передается в виде рабочих чертежей, объединенных в основные комплекты рабочих чертежей по маркам с включением в состав прилагаемых документов:
- документации на бумажном носителе, сформированной в альбомы формата А4 (АЗ) – 2 экз.; документация на бумажном носителе передается силами проектной организации по согласованному с ответственным лицом заказчика адресу.
-комплект документации в формате *.pdf, сформированный в порядке и соответствии с ведомостью основных комплектов рабочей документации - 1 экз. на цифровом носителе;
-комплект документации в редактируемом формате, сформированной по комплектам (разбитый по папкам): текстовые части в форматах *.docx, таблицы в формате *.xlsx, графическая часть в формате *.dwg - 1 экз. на цифровом носителе.
3. Вся документация предоставляется в цвете.
4. Документооборот цифровой версии документации осуществляется силами Проектировщика в соответствии с требованиями Договора на выполнение проектных работ.
5. Проектировщик обязан выполнить и передать заказчику Информационную модель (BIM-модель) в соответствии с требованиями Договора на выполнение проектных работ.



 
	 
	
	 

	
	
	

	ЗАКАЗЧИК:

ООО «РКС-Москва»
Генеральный директор

_________ /Булгаков В.В. /   
(подпись)         (ФИО)
м.п.
	
	ПРОЕКТИРОВЩИК:

ООО «БИАРКОН»	Comment by Белоусова Анастасия Александровна: Заменить проектировщика
Генеральный директор

____________ /Кукалев Е.И./
(подпись)               (ФИО)
м.п.



