ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на устройство системы электроснабжения на объекте: «Многоквартирная жилая застройка с помещениями общественного назначения в кадастровом квартале 69:40:0200180 по ул. Левитана г. Твери. 10-ти этажные жилые дома с помещениями общественного назначения – Третий этап строительства (поз. №1), кадастровый номер з/у 69:40:0200180:5074 и Четвертый этап строительства (поз. №3), кадастровый номер з/у 69:40:0200180:5071)»
1. Основные характеристики объекта 
      Объект представляет собой два жилых многоквартирных десятиэтажных дома из трёх блоков по два подъезда каждый со встроенными нежилыми помещениями на 1 этаже всех секций.
2. Общие требования к выполнению работ
При подготовке коммерческого предложения необходимо производить расчет объемов работ в соответствии с графической частью проектной документации. Объемы работ, не включенные в спецификацию, но предусмотренные графической частью, дополнительными не являются и дополнительно не оплачиваются.

Проектами шифр 480-1-ЭОМ и 480-3-ЭОМ предусмотрено устройство электроснабжения и электроосвещения жилых домов. Электроприемники жилых домов относятся ко 2-й категории надежности, за исключением аварийного и эвакуационного освещения, лифтов, вентиляции ДУ и ПД, оборудования ВНС, ТП, КК, заградительных огней, оборудования сетей связи, относящихся к 1-й категории и подключаемых через АВР.

Для приема и распределения электроэнергии в электрощитовых подвала устанавливаются ВРУ1, ВРУ2 с двумя взаиморезервируемыми вводами каждое. Панели ВРУ должны быть закрыты глухими противопожарными стенками со всех сторон. На вводах в ВРУ устанавливаются переключатели и предохранители, на отходящих от ВРУ линиях - автоматические выключатели. Для встроенных помещений автоматические выключатели также устанавливаются в щитах помещений.
Учет электроэнергии, потребляемой нежилыми помещениями, ИТП и КК осуществляется электронными счетчиками, установленными в электрощитовых. Учет электроэнергии, потребляемой жилыми помещениями, осуществляется счетчиками Энергомера или аналог, установленными в этажных распределительных щитах.

Электрические сети систем противопожарной защиты и лифтов для ППП должны быть выполнены кабелем ВВГнг(А)-FRLS. Остальные сети - кабелем ВВГнг(А)-LS. Электрические сети прокладываются скрыто под штукатурку, в гофротрубах за подвесными потолками. В подвале и технических помещениях сети прокладываются открыто в лотках по стенам и потолкам. Кабели противопожарных устройств прокладываются в отдельных от остальных кабелей трубах, на отдельных лотках. Так же разделяются взаиморезервируемые кабели. После протяжки кабельных линий через гильзы зазоры в отверстиях труб и перекрытий необходимо заделать легкоудаляемой массой из несгораемого материала. При пересечении кабелей с трубопроводами расстояние должно составлять не менее 500 мм. При прокладке кабелей на расстоянии менее 250 мм от трубопроводов, кабели необходимо защитить от механических повреждений на длину не менее 250 мм в каждую сторону. При параллельной прокладке расстояние до трубопроводов должно составлять не менее 500 мм.
Внутренне освещение объекта предусматривает рабочее, аварийное (эвакуационное), аварийное (безопасности). Освещение основных и технических помещений осуществляется светильниками со светодиодным источником света. Светильники над входами приняты с классом защиты от поражения током II и устанавливаются на высоте не менее 2,6 м от чистого пола. Эвакуационное освещение предусматривается на лестницах, в холлах лифтов, входных тамбурах и этажных коридорах. Освещение безопасности – в электрощитовых, венткамерах, помещениях ВНС и ИТП. Аварийное освещение помещений с естественным освещением (входы, тамбуры, лифтовые холлы, лестницы) управляется фотодатчиком, остальных помещений (тамбуры и поэтажные коридоры) – работает постоянно. Электрические сети аварийного освещения выполняются кабелем ВВГнг(А)-FRLS, остальные - ВВГнг(А)-LS. Кабели аварийного и рабочего освещения прокладываются в разных трубах, в коробах с разделением сплошной металлической перегородкой. 

Выполнить временное освещение лестничной этажной и межэтажной площадки с применением проектной кабельной линии, согласно проекту. Прокладку кабельной линии выполнить в штробе, с последующей заделкой. Светильники использовать типа – НПП 60Вт светодиодный.

Молниеприемная сетка на кровле здания выполняется из оцинкованной стали д.8 мм с шагом ячеек не более 10х10. Узлы сетки должны быть соединены сваркой. К сетке необходимо присоединить стержневой молниеприемник вентилятора дымоудаления. Все металлические элементы, расположенные на кровле, а также выступающие конструкции должны быть соединены с молниеприемной сеткой сварными соединениями. Токоотводы прокладываются по стенам из оцинкованной стали д. 8 мм. Опуски молниеотводов необходимо присоединить к существующему горизонтальному заземлителю через установленные вертикальные заземлители. Элементы молниезащиты должны быть защищены от коррозии, все соединения должны быть сварными не ниже 2го класса. Сварные соединения необходимо производить внахлест с последующей окраской влагостойкой краской в 2 слоя. После окончания монтажа молниезащиты необходимо оформить Акты приемки устройств молниезащиты, а также Акты на скрытые работы по присоединению заземлителей к токоотводам.

Защита от заноса высоких потенциалов по коммуникациям, вводимым в здание, осуществляется путем соединения трубопроводов В1, Т1, Т2, Т3, Т4 через болтовые соединения стальной и чугунной запорной арматуры с наружным контуром заземления посредством ГЗШ здания. ГЗШ необходимо присоединить к существующему наружному контуру заземления. К ГЗШ здания присоединяются металлические конструкции здания, металлические воздуховоды и зонты, а также металлические конструкции лифтов по факту, после монтажа соответствующего оборудования.
Работы необходимо производить в соответствии с СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение», СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства», СП 256.1325800.2016 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий», приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте», ПУЭ «Правила устройства электроустановок» изд. 6, 7.
3. Состав работ:
3.1. Устройство ВРУ.
3.2. Устройство силового электрооборудования.
3.3. Монтаж этажных и квартирных щитов.
3.4. Монтаж лотковой трассы.
3.5. Устройство внутреннего электроосвещения, заградительных огней, освещения номера дома. 

3.6. Устройство молниезащиты и уравнивания потенциалов.

3.7. Подключение общедомового оборудования к питающей сети (ВНС, ИТП, лифтовое оборудование, оборудование слаботочных систем, щиты управления пожарной сигнализацией, щиты управления дымоудалением и проч.)

3.8. Пуско-наладочные работы.

3.9. Сдача выполненных работ и исполнительной документации Заказчику, эксплуатирующей организации и контролирующим органам, в том числе в Центральное управление Ростехнадзора по Тверской области с получением Разрешения на допуск в эксплуатацию электроустановки (включая акт осмотра электроустановки).

ВНИМАНИЕ!

Обращаем Ваше внимание, что по результатам тендера будет заключен договор на монтаж устройство системы электроснабжения жилого дома. Просим Вас досконально изучить проект и дать гарантийное обязательство, что за обозначенную в Вашем предложении сумму заказчик получит ГОТОВУЮ ФУНКЦИОНИРУЮЩУЮ систему электроснабжения. 

Для участия в конкурсе необходимо предоставить сметный расчет на устройство системы электроснабжения. Право выбора Исполнителя Заказчик оставляет за собой!

Коммерческое предложение необходимо предоставлять в форме сметного расчета и сопроводительного письма, в котором необходимо указать:

·  предложения по оптимизации работ, замечания к проекту;

· указать сроки выполнения работ, обозначенных в техническом задании объема работ;

· обозначить гарантийный срок на поставленное и смонтированное оборудование, а также готовность принять условия гарантийного удержания;

· готовность принять условия оплаты работ, предложенные нами;

· перечень ранее выполненных объектов.

Подрядчик несет полную ответственность за указанные в коммерческом предложении объемы работ. Изменение объемов возможно в случае изменения РД, строго по указанию Заказчика.

Направляя коммерческое предложение, претендент подтверждает, что ознакомлен и согласен с представленным проектом договора подряда, не имеет по форме и содержанию никаких замечаний, и в случае, если претендент побеждает в конкурсе, обязуется подписать данный договор в течении 5 (пяти) рабочих дней без возражений и замечаний.

В случае отказа победителя конкурса подписать договор подряда в установленные сроки, результаты конкурса пересматриваются.

4. Исполнитель обязан:

при производстве работ руководствоваться требованиями СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение», СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства», СП 256.1325800.2016 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий», СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве», ПУЭ «Правила устройства электроустановок» изд. 6, 7.; приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»
· использовать систему электронного документооборота Контур.Диадок или аналог;

· получить от заказчика необходимые Согласования и разрешения для производства работ;

· информировать Заказчика об обнаружении неучтенных в технической документации работ, необходимости проведения дополнительных работ;

· предоставлять на объект материалы, оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику за свой счет, своими силами и средствами. Материалы и оборудование по качеству должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации;

· передавать вместе с материалами и оборудованием:

· Сертификаты качества, безопасности;

· Технические паспорта;

· Сертификаты безопасности страны-изготовителя, выданные уполномоченными органами;
· Иные документы, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ;

· получать необходимые согласования, разрешения в процессе производства Работ;

· осуществлять контроль качества выполняемых работ; устранять все несоответствия, недостатки и брак, выявленные Заказчиком в процессе приемки работ;
· предоставить исполнительную документацию (подписанную со всех сторон), включающую в себя акты на освидетельствование скрытых работ, Акт приема рабочей комиссией или приемо-сдаточный акт, Акт проверки исправности котлов, Акт комплексного опробования котлов, Акт проверки технического состояния дымоходов, Исполнительные схемы в бумажном и электронном (скан-копия) виде;
· осуществить все работы по грузоперевозке собственными силами. 

5. Сроки выполнения работ:

· согласно утвержденного Заказчиком внутреннего Графика производства работ, начало производства работ – октябрь 2026 года.

6. Приемка работ:

· приёмку выполненных работ осуществлять в соответствии с СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение», СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства», СП 256.1325800.2016 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий», приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте», ПУЭ «Правила устройства электроустановок» изд. 6, 7.
7. Стоимость работ:

· согласно сметному расчету. 

8. Оплата:

· оплата производится только за работы, фактически выполненные исполнителем и принятые заказчиком;

· авансирование по итогам конкурса;

· сумму всех авансовых платежей заказчик удерживает их суммы каждой справки о стоимости выполненных работ (КС-3);

· окончательный расчет производится в течение 30 (Тридцати) рабочих дней после подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) и Акта приемки выполненных работ;

· после итогового утверждения и подписания заказчиком справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) и Акта приемки выполненных работ (форма КС-2), исполнитель выставляет счет на сумму выполненных работ с учетом удержаний, а заказчик оплачивает счет исполнителя в течении 30 рабочих дней с момента подписания актов выполненных работ КС-2, КС-3 и предоставления исполнителем счета;

· суммарное гарантийное удержание в размере 5% от общей стоимости выполненных работ (на основании подписанных справок по форме КС-3) выплачивается в течение 12 месяцев с момента подписания Акта окончания производства работ. 

9. Гарантия:

Срок гарантии на выполненные работы 60 месяцев с даты подписания сторонами акта готовности. В течение гарантийного срока на выполняемые работы исполнитель, без каких-либо затрат со стороны заказчика, обязан устранить все возникающие скрытые дефекты, выявленные в процессе эксплуатации и возместить, в случае причинения ущерба, все убытки заказчика и эксплуатирующей организации, связанные с нарушением требований СНиП при производстве работ и допущением строительного брака.
Приложения: 

-  Рабочая документация согласно Технического задания

-  Единая форма сметного расчета.

