ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на устройство внутренних сетей водоснабжения и канализации на объекте: «Многоквартирная жилая застройка с помещениями общественного назначения в кадастровом квартале 69:40:0200180 по ул. Левитана г. Твери. 10-ти этажные жилые дома с помещениями общественного назначения - Третий этап строительства (поз. №1), кадастровый номер з/у 69:40:0200180:5074 и Четвертый этап строительства (поз. №3), кадастровый номер з/у 69:40:0200180:5071»
1. Основные характеристики объекта 
Объект представляет собой два жилых многоквартирных десятиэтажных дома из трёх блоков по два подъезда каждый со встроенными нежилыми помещениями на 1 этаже всех секций.
2. Общие требования к выполнению работ
При подготовке коммерческого предложения необходимо производить расчет объемов работ в соответствии с графической частью проектной документации. Объемы работ, не включенные в спецификацию, но предусмотренные графической частью, дополнительными не являются и дополнительно не оплачиваются.

Проектами шифр 480-1-ВК и 480-3-ВК предусмотрены следующие системы: хозяйственно-питьевой водопровод В1, горячее водоснабжение Т3 и Т4, бытовая канализация жилого дома К1, напорная канализация (дренажная) НК3, бытовая канализация офисных помещений К1.1, система внутреннего водостока К2. Для обеспечения необходимого напора в сетях хозяйственно-питьевого и горячего водоснабжения предусмотрено устройство повысительных насосных станций в помещении техподполья.
Для учета расхода холодной воды устанавливается счетчик ВСХНд-32 с интерфейсом RS485. Для учета расхода горячей воды устанавливается счетчик Ду65 мм с интерфейсом RS485.
Магистрали, стояки и разводку систем ХВС и ГВС предусмотрено выполнить из армированных (стекловолокном) полипропиленовых труб с последующей теплоизоляцией трубками из вспененного полиэтилена толщиной 13 мм. Для предотвращения распространения пожара по горючим трубам на стояках в местах прохождения через горизонтальные конструкции устанавливаются противопожарные муфты с пределом огнестойкости не менее EI180.
Прокладку труб канализации и водоснабжения над электрощитами и в приближении до 3 метров не выполнять.

Поэтажная разводка предусмотрена лучевая горизонтальная. Квартирные гребёнки располагаются с в МОП в одной нише в индивидуальном сантехническом шкафу на каждую квартиру. На гребёнках предусмотрена установка для каждой квартиры и нежилого помещения: запорной арматуры, регулятора давления, фильтра грубой очистки, водомерного счётчика. Сантехнический шкаф обеспечивает возможность обслуживания гребёнок и счётчиков, и закрывается металлической дверью с замком. Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, стен и перегородок прокладываются в гильзах из негорючих материалов. Межтрубное пространство зачеканить мягким негорючим материалом.
Система канализации нежилых помещений К1оф предусмотрена отдельно от системы канализации жилого дома К1, с самостоятельными выпусками. Сети К1 и К1оф монтируются из полипропиленовых труб с соответствующими соединительными деталями. Прокладка трубопроводов по подвалу осуществляется открыто по стене, прокладка стояков – в шахтах. Присоединение вертикальных стояков к горизонтальным отводящим трубопроводам выполняется с помощью косых тройников и отводов. Сети оборудованы прочистками и ревизиями. Для предотвращения распространения пожара по горючим поливинилхлоридным трубам на стояках в местах прохождения через горизонтальные конструкции устанавливаются противопожарные муфты с пределом огнестойкости не менее EI180.  Вытяжные участки канализационных стояков выводятся выше кровли на 0,2 м. Для откачивания воды из приямков в помещениях ИТП, насосной и водомерного узла предусмотрена установка дренажных насосов. Сброс воды осуществляется посредством напорной канализации (дренажной) НК3 в систему К1.
Внутренний водосток (стояки) выполнить из ПНД труб ПЭ100 Д-110мм, горизонтальные магистрали по техподполью выполнить из ПЭ100 Д-160мм.

При предъявлении системы ливневой канализации провести проверку герметичности и прочности системы путем полного заполнения водой всех труб системы от вывода со здания системы до кровли с последующим осмотром всех труб и стыков.

При монтаже каждой из инженерных систем, на всех отводах необходимо установить заглушки. Заглушки будут демонтироваться при последующих работах.

Укладку всех трубопроводов вести во взаимной увязке между собой и со всеми другими коммуникациями. 
Гидравлические испытания систем водоснабжения производить при установленной запорной и водоразборной арматуре.
Монтаж трубопроводов производить в соответствии с требованиями СП-40-102-2000 «Проектирование и монтаж труб водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования», СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий», СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий», СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве», СП 112.13330.2011 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

3. Состав работ:
3.1. Устройство систем ХВС В1 и ГВС Т3, Т4:

- прокладка трубопроводов ПП Д-76мм – Д-20мм;
- установка муфт противопожарных;

- присоединение трубопроводов ко вводу в дом с последующей заделкой негорючим материалом и цементно-песчаным раствором;

- устройство теплоизоляции Energoflex толщ. 13 мм с укреплением швов самоклеящейся лентой;
-устройство водомерного узла ВСХН Д-32 с интерфейсом RS485 на системе ХВС;

- устройство водомерного узла со счетчиком на системе ГВС Ду 65 мм с интерфейсом RS485;
- поставка, монтаж, обвязка установок повышения давления ANTARUS MULTI DRIVE 2MLH5-6/3-II и ANTARUS 2 MLV6-2/01/GPRS (или аналог) в комплекте со шкафом управления;
- монтаж узлов учета водопотребления на квартиры и офисные помещения;

- монтаж сантехнических шкафов с комплектом водопроводных кранов, редукторов давления, фильтров грубой очистки, коллекторов д.25;
- устройство гильз в местах прохода трубопровода через вертикальные и горизонтальные конструкции из негорючих материалов.
3.2. Устройство системы хоз-бытовой канализации К1:

- прокладка и крепление труб канализационных полипропиленовых д.110 с установкой фасонных изделий;
- присоединение трубопроводов к выпускам с последующей заделкой негорючим материалом и цементно-песчаным раствором;

- установка муфт противопожарных;

- установка ревизий д.110;
- устройство гильз для пропуска трубопровода через вертикальные и горизонтальные конструкции с последующей заделкой негорючим материалом и цементно-песчаным раствором.
3.3. Устройство системы хоз-бытовой канализации К1.1:
- прокладка и крепление труб канализационных полипропиленовых д.110 с установкой фасонных изделий;
- присоединение трубопроводов к выпускам с последующей заделкой негорючим материалом и цементно-песчаным раствором;

- установка муфт противопожарных;

- установка ревизий и воздушных клапанов д.110;

- устройство гильз для пропуска трубопровода через вертикальные и горизонтальные конструкции с последующей заделкой негорючим материалом и цементно-песчаным раствором

3.4. Устройство системы напорной канализации НК3:

 - прокладка трубопроводов ПП Д-40мм (проект оц.Ду-32);

- присоединение трубопроводов к системе К1;
- монтаж погружных дренажных насосов 0,6 кВт.

3.5. Устройство системы внутреннего водостока К2:
- прокладка и крепление труб ПЭ с присоединением к водосточным воронкам;
- присоединение трубопроводов к выпускам с последующей заделкой монтажных отверстий негорючим материалом и цементно-песчаным раствором;

- установка ревизий д.100;

- устройство гильз для пропуска трубопровода через вертикальные и горизонтальные конструкции с последующей заделкой негорючим материалом и цементно-песчаным раствором.
3.6. Подключение и пусконаладка установок повышения давления.
3.7. Гидравлическое испытание и пролив сетей водопровода. Пролив сетей ливневой канализации К2 путем полного заполнения водой всех труб системы от вывода со здания системы до кровли с последующим осмотром всех труб и стыков. Промывка и обеззараживание систем К1 и К1.1.
3.8. Пробивку/сверление дополнительных отверстий, требуемых для осуществления монтажа, необходимо выполнить по месту.

Техническим заданием предусмотрено устройство внутренних сетей водопровода и канализации (стояки). В состав работ не входят поэтажная разводка, поставка и монтаж сантехнического оборудования и монтаж внутриквартирных систем водоснабжения и водоотведения.
ВНИМАНИЕ!

Обращаем Ваше внимание, что по результатам тендера будет заключен договор на устройство внутренних сетей водопровода и канализации. Для участия в конкурсе необходимо предоставить сметный расчет согласно Единой формы коммерческого предложения. Просим Вас досконально изучить проект и дать гарантийное обязательство, что за обозначенную в Вашем предложении сумму заказчик получит ИСПРАВНЫЕ внутренние сети водопровода и канализации. Право выбора Исполнителя Заказчик оставляет за собой!

Коммерческое предложение необходимо предоставлять в форме сметного расчета и сопроводительного письма, в котором необходимо указать:

·  предложения по оптимизации работ, замечания к проекту;

· указать сроки выполнения работ, обозначенных в техническом задании объема работ;

· обозначить гарантийный срок на изготовленные и смонтированные конструкции, а также готовность принять условия гарантийного удержания;

· готовность принять условия оплаты работ, предложенные нами;

· перечень ранее выполненных объектов.

Подрядчик несет полную ответственность за указанные в коммерческом предложении объемы работ. Изменение объемов возможно в случае изменения РД, строго по указанию Заказчика.

Направляя коммерческое предложение, претендент подтверждает, что ознакомлен и согласен с представленным проектом договора подряда, не имеет по форме и содержанию никаких замечаний, и в случае, если претендент побеждает в конкурсе, обязуется подписать данный договор в течении 5 (пяти) рабочих дней без возражений и замечаний.

В случае отказа победителя конкурса подписать договор подряда в установленные сроки, результаты конкурса пересматриваются.

4. Исполнитель обязан:
· при производстве работ руководствоваться требованиями СП-40-102-2000 «Проектирование и монтаж труб водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования», СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий», СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий», СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве», СП 112.13330.2011 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
· использовать систему электронного документооборота Контур.Диадок (или аналог);

· получить от заказчика необходимые Согласования и разрешения для производства работ;

· информировать Заказчика об обнаружении неучтенных в технической документации работ, необходимости проведения дополнительных работ;

· предоставлять на объект материалы, оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику за свой счет, своими силами и средствами. Материалы и оборудование по качеству должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации;

· передавать вместе с материалами и оборудованием:

· Сертификаты качества, безопасности;

· Технические паспорта;

· Сертификаты безопасности страны-изготовителя, выданные уполномоченными органами;

· Иные документы, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ;

· получать необходимые согласования, разрешения в процессе производства Работ вести полный комплект исполнительной документации (общий журнал работ, журнал входного учета и контроля качества, акты освидетельствования скрытых работ, акты необходимых испытаний, исполнительные схемы);
· предоставить исполнительную документацию (подписанную со всех сторон), в том числе необходимые Акты испытаний водопровода и канализации, в бумажном и электронном (скан-копия) виде;
· осуществлять контроль качества выполняемых работ; устранять все несоответствия, недостатки и брак, выявленные Заказчиком в процессе приемки работ;

· осуществить все работы по грузоперевозке собственными силами. 
5. Сроки выполнения работ:

· согласно утвержденного Заказчиком внутреннего Графика производства работ: начало работ - октябрь 2026 года.
6. Приемка работ:
· приёмку выполненных работ осуществлять в соответствии с СП-40-102-2000 «Проектирование и монтаж труб водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования», СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий», СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий»
7. Стоимость работ:

· согласно сметного расчета. 

8. Оплата:

· оплата производится только за работы, фактически выполненные исполнителем и принятые заказчиком в т.ч. после предоставления исполнительной документации;
· авансирование по итогам конкурса;

· сумму всех авансовых платежей заказчик удерживает пропорционально суммы каждой справки о стоимости выполненных работ (КС-3);

· окончательный расчет производится в течение 30 (Тридцати) рабочих дней после подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) и Акта приемки выполненных работ;

· после итогового утверждения и подписания заказчиком справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) и Акта приемки выполненных работ (форма КС-2), исполнитель выставляет счет на сумму выполненных работ с учетом удержаний, а заказчик оплачивает счет исполнителя в течении 30 рабочих дней с момента подписания актов выполненных работ КС-2, КС-3 и предоставления исполнителем счета;

· суммарное гарантийное удержание в размере 5% от общей стоимости выполненных работ (на основании подписанных справок по форме КС-3) выплачивается через 12 месяцев с момента подписания Акта окончания производства работ. 

9. Гарантия:
Срок гарантии на выполненные работы 60 месяцев с даты подписания сторонами акта готовности. В течение гарантийного срока на выполняемые работы исполнитель, без каких-либо затрат со стороны заказчика, обязан устранить все возникающие скрытые дефекты, выявленные в процессе эксплуатации и возместить, в случае причинения ущерба, все убытки заказчика и эксплуатирующей организации, связанные с нарушением требований СНиП при производстве работ и допущением строительного брака.
Приложения: 

-  Рабочая документация согласно Технического задания

-  Единая форма сметного расчета.
